Приложение

к постановлению администрации

Энгельсского муниципального района

от  19.12.2014 года № 7306

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЭНГЕЛЬС ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2028 ГОДА

2014

- Показатели перспективного спроса на тепловую энергию  (мощность) и теплоноситель в установленных границах

Анализ полезного отпуска потребителям тепловой энергии по  муниципальному образованию город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области показывает ее снижение, которое связано с сокращением потребления тепловой энергии прочими и бюджетными потребителями, жилищным фондом. Снижение связывается с оснащением потребителей приборами учета и проведением мер по повышению энергетической эффективности потребителей. Объекты нового многоэтажного жилищного строительства в расчетный срок частично компенсируют сокращение потребления тепловой энергии.

Наиболее сложная ситуация с потреблением тепловой энергии прогнозируется в части промышленных и коммунальных объектов, расположенных в промышленной зоне населенного пункта город Энгельс. В зависимости от мероприятий по энергосбережению и проводимой тарифной политики, размера платы за подключение к сетям централизованного теплоснабжения, возможен отказ потребителей от промышленного пара и услуг централизованного теплоснабжения и переход на собственные источники, в том числе и с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

За основу прогноза перспективной застройки были приняты темпы застройки, предусмотренные Генеральным планом, правилами землепользования и застройки, проектами планировок территории и Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Энгельсского муниципального района на 2011-2015 годы.

Для формирования прогноза прироста тепловых нагрузок рассчитаны удельные показатели теплопотребления для вводимых объектов в приведении к   1м площади вводимых строений.

### Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды.

По данным базы данных показателей муниципальных образований Саратовской области «Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы муниципального образования» общая площадь жилого фонда по муниципальному образованию город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2013 года составила 6577,6 тыс. м2.

В соответствии с Генеральным планом  муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области предполагается к 2018 году достижение жилищной обеспеченности в 28 м2/чел., а к 2028 году – 30 м2/чел. При такой обеспеченности  возможно достижение распространенного социального стандарта развитых зарубежных стран, когда количество комнат в жилом помещении для семьи К = (N+1), где N – количество членов семьи.

Основные критерии развития жилищного комплекса необходимо корректировать в сторону увеличения, в соответствии с местными особенностями. Необходимо использовать сложившуюся благоприятную конъюнктуру на рынке жилья и стабильно высокий спрос для формирования более высокого по сравнению с заложенными областными показателями уровня жилищной обеспеченности населения.

Для осуществления национального проекта «Доступное и комфортное жильё» в Саратовской области  принята подпрограмма «Комплексное освоение территорий в целях жилищного строительства» областной целевой программы «Развитие жилищного строительства Саратовской области в 2011-2015 гг.».

Стратегия развития жилищного строительства в населенном пункте город Энгельс должна строиться на использовании благоприятных конъюнктурных факторов - близости к областному центру и наличию стабильного спроса на жильё со стороны жителей города и внутрирегиональных мигрантов. Это позволит несколько увеличить прогнозный уровень жилищного строительства в городе по сравнению со среднеобластным и довести жилищную обеспеченность до 28-30 м2/чел. к 2028 году с последующим спадом объёмов жилищного строительства, вызванного насыщением рынка, неизбежным даже при наличии в современных условиях высокого спроса на жильё.

Все эти факторы в совокупности способствуют активизации жилищного строительства, ведущегося в основном в форме многоэтажных многоквартирных домов. Ниже, в таблице 1.1.1, представлены данные по перспективному вводу жилья на территории  муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области.

Табл.1.1.1.

Динамика перспективного ввода жилья на территории  муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, тыс.м2.

| Год | 2013 (факт.) | 2014г. (прогн.) | 2015г. (прогн.) | 2016г. (прогн.) | 2017г. (прогн.) | 2018г. (прогн.) | 2018- 2023г.г. (прогн.) | 2023- 2028г.г. (прогн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество вводимого жилья (тыс.м2) | 200,0 | 200,262 | 216,338 | 206,1 | 202,25 | 200,0 | 998,852 | 1028,399 |

Основным направлением такого жилищного строительства становится реконструкция, что обусловлено сравнительным дефицитом свободных для застройки площадок и наличием значительного числа жилого фонда, устаревшего как морально, так и физически.

При прогнозируемом количестве населения в муниципальном образовании город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области (2018 год-260,9 тыс. чел., 2024 год–266,5 тыс. чел., 2028 год-270,1 тыс. чел) достижение поставленных целей предполагает увеличение жилого фонда до 9629,801 тыс. м2. Учитывая современное состояние жилого фонда (6577,6 тыс. м2 по итогам 2013 года), это потребует прироста в 3052,201 тыс. м2 за 15 лет, или в среднем в год 203,48 тыс. м2.

В соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, прогноз перспективной застройки формируется территориально-распределенным. Для этого необходимо принятие сетки элементов территориального деления.

В качестве элементов территориального деления, по которым формировался прогноз перспективной застройки, принято деление на 18  расчетно-градостроительных района (РГР).

Границы перспективных расчётно-градостроительных районов  муниципального образования город Энгельс представлены на рисунке 1.1.1.

Рис. 1.1.1.

Расчётно-градостроительные районы  муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области

Темп прогноза прироста объемов жилищного фонда принят в соответствии с проектом планировки территории и Программой комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Энгельсского муниципального района на 2011-2015 годы.

Принимая во внимание тот факт, что многоквартирная застройка характерна для данной местности и является предпочтительной для большей части населения, предлагается основное развитие жилого фонда предпринимать за счет многоэтажного строительства.

Табл. 1.1.2.

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов по расчетно-градостроительным районам до 2028 года

| Территория | Площадь жилого фонда, м | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| Существующая жилая застройка - I (2013 г.) |
| Существующая застройка | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - I (2014 г.) |
| Проектная застройка Проект планировки территории: | - | - |
| Проектная застройка Проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - I (2015 г.) |
| Проектная застройка территории: в границах улиц: Маяковского, Тельмана, Красноармейская, Степная | 67137,9 | 2238 |
| Проектируемая жилая застройка - I (2016 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - I (2017 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - I (2018 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - I (до 2023 г.) |
| Проектная застройка территории в границах улиц: Ленина-Тельмана-Пушкина-берег р. Волги | 150000 | 5000 |
| Проектируемая жилая застройка - I (до 2028 г.) |
| Проектная застройка территории в границах улиц: Ленина-Тельмана-Пушкина-берег р .Волги | 180000 | 6000 |
| Существующая жилая застройка - II (2013 г.) |
| Существующая застройка | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - II (2014 г.) |
| Проектная застройка территории: ул. Лесозаводская-ул. Ленина-берег р. Волги-ул. Водная | 100000 | 3413 |
| Проектируемая жилая застройка - II (2015 г.) |
| Проектная застройка территории: ул. Лесозаводская-ул. Ленина-берег р. Волги-ул. Водная | 100000 | 3413 |
| Проектируемая жилая застройка - II (2016 г.) |
| Проектная застройка территории: ул.Лесозаводская-ул.Ленина-берег р.Волги-ул.Водная | 100000 | 3413 |
| Проектируемая жилая застройка - II (2017 г.) |
| Проектная застройка территории: ул.Лесозаводская-ул.Ленина-берег р.Волги-ул.Водная | 100000 | 3413 |
| Проектируемая жилая застройка - II (2018 г.) |
| Проектная застройка территории: ул.Лесозаводская-ул.Ленина-берег р.Волги-ул.Водная | 100000 | 3413 |
| Проектируемая жилая застройка - II (до 2023 г.) |
| Проектная застройка территории: ул.Лесозаводская-ул.Ленина-берег р.Волги-ул.Водная | 315652 | 10773 |
| Проектируемая жилая застройка - II (до 2028 г.) |
| Проектная застройка территории: ул. Лесозаводская-ул. Ленина-берег р. Волги-ул. Водная | 470000 | 16041 |
| Существующая жилая застройка - III (2013 г.) |
| Существующая застройка | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - III (2014 г.) |
| Проектная застройка территории: микрорайона жилой застройки по ул. Степная-ул. Комсомольская | 8262 | 275 |
| Проектируемая жилая застройка - III (2015 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - III (2016 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - III (2017 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - III (2018 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - III (до 2023 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - III (до 2028 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Существующая жилая застройка - IV (2013 г.) |
| Существующая застройка | - | - |
| Существующая жилая застройка - V (2013 г.) |
| Существующая застройка | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - V (2014 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - V (2015 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - V (2016 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - V (2017 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - V (2018 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка – V (до 2023 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - V (до 2028 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Существующая жилая застройка - VI (2013 г.) |
| Существующая застройка | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - VI (2014 г.) |
| Проектная застройка территории: микрорайон жилой застройки по ул. Кожевенной микрорайон жилой застройки по ул. М. Расковой-Смоленская микрорайон жилой застройки по ул. Полтавская-Ломоносова Застройка по ул.М.Расковой-ул.148 Черниговской дивизии (ГУГЗ Министерства обороны РФ) Жилой дом по проспекту Ф. Энгельса | 10000 28000 24000 4000 | 2200 |
| Проектируемая жилая застройка - VI (2015 г.) |
| Проектная застройка территории: микрорайон жилой застройки по ул.148 Черниговской дивизии-Садовая Жилая группа по ул. Минской-Краснодарской | 25000 24200 | 1640 |
| Проектируемая жилая застройка -VI (2016 г.) |
| Проектная застройка территории: микрорайон жилой застройки по ул.148 Черниговской дивизии-Садовая Жилые группы в границах улиц: Полтавская-просп. Строителей-Менделеева-Космонавтов | 25000 21100 | 1537 |
| Проектируемая жилая застройка - VI (2017 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - VI (2018 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - VI (до 2023 г.) |
| Проектная застройка территории в границах улиц: просп. Ф.Энгельса-Краснодарская-Полтавская микрорайон жилой застройки по просп. Химиков-ул.Космонавтов | 100000 50000 | 5000 |
| Проектируемая жилая застройка - VI (до 2028 г.) |
| Проектная застройка территории в границах улиц: просп..Ф.Энгельса-Краснодарская-Полтавская микрорайон жилой застройки по просп. Химиков-ул.Космонавтов | 108729 50000 | 5291 |
| Существующая жилая застройка - VII (2013 г.) |
| Существующая застройка | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - VII (2014 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - VII (2015 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - VII (2016 г.) |
| Проектная застройка территории: Жилая группа в границах улиц: Российская-М. Василевского-Колотилова- пр-д 5-й Студенческий | 60000 | 2000 |
| Проектируемая жилая застройка - VII (2017 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - VII (2018 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - VII (до 2023 г.) |
| Проектная застройка территории в границах улиц: Колотилова-Нестерова-Смоленская-пер .Восточный | 100000 | 4000 |
| Проектируемая жилая застройка - VII (до 2028 г.) |
| Проектная застройка территории в границах улиц: Колотилова-Нестерова-Смоленская-пер .Восточный | 110566,8 | 4423 |
| Существующая жилая застройка - VIII (2013 г.) |
| Существующая застройка | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - VIII (2014 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - VIII (2015 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - VIII (2016 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - VIII (2017 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - VIII (2018 г.) |
| Проектная застройка территории застройка в границах улиц: Пушкина-Тельмана-Красноармейская- Профсоюзная | 50000 | 1667 |
| Проектируемая жилая застройка - VIII (до 2023 г.) |
| Проектная застройка территории в границах улиц: Пушкина-Тельмана-Красноармейская- Профсоюзная проект планировки территории в границах улиц: Полиграфическая-148-й Черниговской дивизии-Тельмана-Красноармейская-Рабочая-Профсоюзная | 68000 100000 | 5600 |
| Проектируемая жилая застройка - VIII (до 2028 г.) |
| Проектная застройка территории в границах улиц: Полиграфическая-148-й Черниговской дивизии-Тельмана-Красноармейская-Рабочая-Профсоюзная | 109104 | 3637 |
| Существующая жилая застройка - IX (2013 г.) |
| Существующая застройка | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - IX (2014 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - IX (2015 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - IX (2016 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - IX (2017 г.) |
| Проектная застройка проект застройки территории: Жилая группа по ул. Студенческой | 67000 | 2233 |
| Проектируемая жилая застройка - IX (2018 г.) |
| Проектная застройка проект застройки территории: Жилая группа по ул. Студенческой | 50000 | 1667 |
| Проектируемая жилая застройка - IX (до 2023 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - IX (до 2028 г.) |
| Проектная застройка ППТ: | - | - |
| Существующая жилая застройка - X (2013 г.) |
| Существующая застройка | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - X (2014 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - X (2015 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - X (2016 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - X (2017 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - X (2018 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - X (до 2023 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - X (до 2028 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Существующая жилая застройка - XI (2013 г.) |
| Существующая застройка | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XI (2014 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XI (2015 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XI (2016 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка -XI (2017 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XI (2018 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XI (до 2023 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XI (до 2028 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Существующая жилая застройка - XII (2013 г.) |
| Существующая застройка | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XII (2014 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории : | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XII (2015 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XII (2016 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XII (2017 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XII (2018 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XII (до 2023 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XII (до 2028 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Существующая жилая застройка - XIII (2013 г.) |
| Существующая застройка | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XIII (2014 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: Жилая группа по ул.Воронежской | 26000 | 867 |
| Проектируемая жилая застройка - XIII (2015 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XIII (2016 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XIII (2017 г.) |
| Проектная застройка в границах улиц: Воронежская - пр-д 3-й Краснознаменский -Краснознаменный | 35250 | 1800 |
| Проектируемая жилая застройка - XIII (2018 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XIII (до 2023 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XIII (до 2028 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Существующая жилая застройка - XIV (2013 г.) |
| Существующая застройка | - | - |
| Существующая жилая застройка - XV (2013 г.) |
| Существующая застройка | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XV (2014 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XV (2015 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XV (2016 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XV (2017 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XV (2018 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XV (до 2023 г.) |
| Проектная застройка в границах улиц: Украинская-Беговая-Радужная ул.Гагарина-СНТ «Нефтяник» по ул. Пархоменко 2-ой квартал пос .Приволжский по ул. Центральной (в районе хлебной базы) | 22000 20000 5000 34600 21600 | 3440 |
| Проектируемая жилая застройка - XV (до 2028 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Существующая жилая застройка - XVI (2013 г.) |
| Существующая застройка | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XVI (2014 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XVI (2015 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XVI (2016 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XVI (2017 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка – XVI (2018 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XVI (до 2023 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XVI (до 2028 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: |  |  |
| Существующая жилая застройка - XVII (2013 г.) |
| Существующая застройка | - | - |
| Существующая жилая застройка - XVIII (2013 г.) |
| Существующая застройка | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XVIII (2014 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XVIII (2015 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XVIII (2016 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XVIII (2017 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XVIII (2018 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XVIII (до 2023 г.) |
| Проектная застройка пос. Геофизиков | 12000 | 400 |
| Проектируемая жилая застройка - XVIII (до 2028 г.) |
| Проектная застройка проект планировки территории: | - | - |
| ИТОГО: |
| Проектируемая жилая застройка (до 2018 г.) |
| Проектная застройка | 1024949,9 | 35189 |
| Проектируемая жилая застройка (до 2023 г.) |
| Проектная застройка | 998852 | 34213 |
| Проектируемая жилая застройка (до 2028 г.) |
| Проектная застройка | 1028399,8 | 35392 |
| Проектируемая жилая застройка (2018 - 2028 гг.) |
| Суммарная застройка Итого: | 3052201,7 | 104794 |

### Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Перспективные нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения рассчитаны на основании приростов площадей строительных фондов и численности населения муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области (2018 году - 260,9 тыс.чел., 2024 году – 266,5 тыс.чел., 2028 году - 270,1 тыс.чел) согласно Генеральному плану до 2025 года и проектам планировки территорий. При проведении расчетов также было учтено, что возводимые здания должны соответствовать требованиям, предъявляемым к энергетической эффективности объектов теплопотребления, указанным в Приказе Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 мая 2010 года № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» и Федеральном законе от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Для расчета перспективных тепловых нагрузок по элементам территориального деления использовались следующие формулы и исходные данные:

1. Максимальные тепловые потоки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых, общественных и производственных зданий для жилых районов городов:

а) максимальный тепловой поток, Вт, на отопление жилых и общественных зданий

б) максимальный тепловой поток, Вт, на вентиляцию общественных зданий

в) средний тепловой поток, Вт, на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий

или

;

г) максимальный тепловой поток, Вт, на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий

где - коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий; при отсутствии данных следует принимать равным 0,25;

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий; при отсутствии данных следует принимать равным: для общественных зданий, построенных до 1985 года, - 0,4, после 1985 года, - 0,6.

2. Средний тепловой поток на отопление жилых районов населенных пунктов, Вт, следует определять по формуле:

;

то же, на вентиляцию, Вт, при :

.

Средний тепловой поток, Вт, на горячее водоснабжение жилых районов населенных пунктов в неотапливаемый период следует определять по формуле:

3. Годовые расходы теплоты, кДж, жилыми и общественными зданиями определяются по формулам:

на отопление жилых или общественных зданий:

;

на вентиляцию общественных зданий:

;

на горячее водоснабжение жилых или общественных зданий:

,

где  - продолжительность отопительного периода, сут., соответствующая периоду со средней суточной температурой наружного воздуха 8°C и ниже, принимаемому по СНиП 23-01-99;

- усредненное за отопительный период число часов работы системы вентиляции общественных зданий в течение суток (при отсутствии данных принимается равным 16 ч);

- расчетное число суток в году работы системы горячего водоснабжения. При отсутствии данных следует принимать 350 сут.

Перспективный прирост нагрузки в новых и в существующих элементах территориального деления показан в таблице 1.2.1.

Табл. 1.2.1.

Перспективный прирост тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе  в муниципальном образовании город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области до 2028 года

|  | Площадь жилого фонда, м | Численность населения, чел. | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабжение | Суммарная тепловая нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | Гкал/час | кДж | МВт | Гкал/час | кДж | МВт | Гкал/час | кДж | МВт | Гкал/час | кДж |
| Существующая жилая застройка - I (2013 г.) |
| Существующая тепловая нагрузка | - | - | 60,568 | 52,0788 | - | 0,779 | 0,67 | - | 48,831 | 41,98689 | - | 110,178 | 94,73569 | - |
| Проектируемая жилая застройка - I (2014 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - I (2015 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка в границах улиц: Маяковского, Тельмана, Красноармейская, Степная | 67137,9 | 2238 | 20,477 | 17,607 | - | - | - | - | 13,25 | 11,393 | - | 33,727 | 29,0 | - |
| Проектируемая жилая застройка - I (2016 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - I (2017 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - I (2018 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - I (до 2023 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка в границах улиц: Ленина-Тельмана-Пушкина-берег р.Волги | 150000 | 5000 | 19,031 | 16,364 | - | - | - | - | 4,6 | 3,955 | - | 23,631 | 20,319 | - |
| Проектируемая жилая застройка - I (до 2028 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка в границах улиц: Ленина-Тельмана-Пушкина-берег р.Волги | 180000 | 6000 | 22,837 | 19,636 | - | - | - | - | 5,518 | 4,745 | - | 28,355 | 24,381 | - |
| Существующая жилая застройка - II (2013 г.) |
| Существующая тепловая нагрузка | - | - | 9,597 | 8,25197 | - | - | - | - | 7,104 | 6,10794 | - | 16,701 | 14,35991 | - |
| Проектируемая жилая застройка - II (2014 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: ул.Лесозаводская-ул.Ленина-берег р.Волги-ул.Водная | 100000 | 3413 | 8,742 | 7,517 | - | - | - | - | 2,848 | 2,449 | - | 11,59 | 9,966 | - |
| Проектируемая жилая застройка - II (2015 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: ул.Лесозаводская-ул.Ленина-берег р.Волги-ул.Водная | 100000 | 3413 | 8,742 | 7,517 | - | - | - | - | 2,848 | 2,449 | - | 11,59 | 9,966 | - |
| Проектируемая жилая застройка - II (2016 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: ул.Лесозаводская-ул.Ленина-берег р.Волги-ул.Водная | 100000 | 3413 | 8,742 | 7,517 | - | - | - | - | 2,848 | 2,449 | - | 11,59 | 9,966 | - |
| Проектируемая жилая застройка - II (2017 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: ул.Лесозаводская-ул.Ленина-берег р.Волги-ул.Водная | 100000 | 3413 | 8,742 | 7,517 | - | - | - | - | 2,848 | 2,449 | - | 11,59 | 9,966 | - |
| Проектируемая жилая застройка - II (2018 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: ул.Лесозаводская-ул.Ленина-берег р.Волги-ул.Водная | 100000 | 3413 | 8,742 | 7,517 | - | - | - | - | 2,848 | 2,449 | - | 11,59 | 9,966 | - |
| Проектируемая жилая застройка - II (до 2023 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: ул.Лесозаводская-ул.Ленина-берег р.Волги-ул.Водная | 315652 | 10773 | 27,596 | 23,728 | - | - | - | - | 8,99 | 7,73 | - | 36,586 | 31,458 | - |
| Проектируемая жилая застройка - II (до 2028 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: ул.Лесозаводская-ул.Ленина-берег р.Волги-ул.Водная | 470000 | 16041 | 41,089 | 35,33 | - | - | - | - | 13,386 | 11,51 | - | 54,475 | 46,84 | - |
| Существующая жилая застройка - III (2013 г.) |
| Существующая тепловая нагрузка | - | - | 2,059 | 1,77082 | - | 0,095 | 0,082 | - | 1,158 | 0,996 | - | 3,312 | 2,84882 | - |
| Проектируемая жилая застройка - III (2014 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: микрорайон жилой застройки по ул. Степная-ул. Комсомольская | 8262 | 275 | 0,918 | 0,789 | - | - | - | - | 0,594 | 0,511 | - | 1,512 | 1,3 | - |
| Проектируемая жилая застройка - III (2015 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - III (2016 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - III (2017 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - III (2018 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - III (до 2023 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - III (до 2028 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Существующая жилая застройка - IV (2013 г.) |
| Существующая тепловая нагрузка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Существующая жилая застройка - V (2013 г.) |
| Существующая тепловая нагрузка | - | - | 15,658 | 13,46309 | - | - | - | - | 13,189 | 11,34085 | - | 28,847 | 24,80394 | - |
| Проектируемая жилая застройка - V (2014 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - V (2015 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - V (2016 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - V (2017 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - V (2018 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка – V (до 2023 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - V (до 2028 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Существующая жилая застройка - VI (2013 г.) |
| Существующая тепловая нагрузка | - | - | 177,759 | 152,8454 | - | 4,936 | 4,244 | - | 152,199 | 130,8677 | - | 334,894 | 287,9571 | - |
| Проектируемая жилая застройка - VI (2014 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: микрорайон жилой застройки по ул.Кожевенной микрорайон жилой застройки по ул.М.Расковой-Смоленская жилая застройка по ул.Полтавская-Ломоносова Застройка по ул.М.Расковой-ул.148 Черниговской дивизии (ГУГЗ Министерства обороны РФ) Жилой дом по пр-ту Ф.Энгельса | 10000 28000 24000 4000 | 2200 | 9,449 | 8,125 | - | - | - | - | 3,809 | 3,275 | - | 13,258 | 11,4 | - |
| Проектируемая жилая застройка - VI (2015 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: микрорайон жилой застройки по ул.148 Черниговской дивизии-Садовая Жилая группа по ул.Минской-Краснодарской | 25000 24200 | 1640 | 4,448 | 3,825 | - | - | - | - | 2,297 | 1,975 | - | 6,745 | 5,8 | - |
| Проектируемая жилая застройка -VI (2016 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: микрорайон жилой застройки по ул.148 Черниговской дивизии-Садовая Жилые группы в границах улиц: Полтавская- просп. Строителей-Менделеева-Космонавтов | 25000 21100 | 1537 | 4,216 | 3,625 | - | - | - | - | 2,181 | 1,875 | - | 6,397 | 5,5 | - |
| Проектируемая жилая застройка - VI (2017 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - VI (2018 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - VI (до 2023 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: в границах улиц: пр.Ф.Энгельса-Краснодарская-Полтавская микрорайон жилой застройки по пр.Химиков-ул.Космонавтов | 100000 50000 | 5000 | 8,606 | 7,4 | - | - | - | - | 5,57 | 4,789 | - | 14,176 | 12,189 | - |
| Проектируемая жилая застройка - VI (до 2028 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка в границах улиц: просп. Ф.Энгельса-Краснодарская-Полтавская микрорайон жилой застройки по просп. Химиков-ул.Космонавтов | 108729 50000 | 5291 | 9,113 | 7,836 | - | - | - | - | 5,898 | 5,071 | - | 15,011 | 12,907 | - |
| Существующая жилая застройка - VII (2013 г.) |
| Существующая тепловая нагрузка | - | - | 38,438 | 33,05068 | - | - | - | - | 46,243 | 39,76187 | - | 84,681 | 72,81255 | - |
| Проектируемая жилая застройка - VII (2014 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - VII (2015 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - VII (2016 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: Жилая группа в границах улиц: Российская-М.Василевского-Колотилова- пр-д 5-й Студенческий | 60000 | 2000 | 5,0 | 4,3 | - | - | - | - | 1,745 | 1,5 | - | 6,745 | 5,8 | - |
| Проектируемая жилая застройка - VII (2017 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - VII (2018 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - VII (до 2023 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка в границах улиц: Колотилова-Нестерова-Смоленская-пер.Восточный | 100000 | 4000 | 9,725 | 8,362 | - | - | - | - | 6,293 | 5,411 | - | 16,018 | 13,773 | - |
| Проектируемая жилая застройка - VII (до 2028 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка в границах улиц: Колотилова-Нестерова-Смоленская-пер.Восточный | 110566,8 | 4423 | 10,752 | 9,245 | - | - | - | - | 6,957 | 5,982 | - | 17,709 | 15,227 | - |
| Существующая жилая застройка - VIII (2013 г.) |
| Существующая тепловая нагрузка | - | - | 7,170 | 6,1654 | - | - | - | - | 3,979 | 3,4214 | - | 11,149 | 9,5868 | - |
| Проектируемая жилая застройка - VIII (2014 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - VIII (2015 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - VIII (2016 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - VIII (2017 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - VIII (2018 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: застройка в границах улиц: Пушкина-Тельмана-Красноармейская- Профсоюзная | 50000 | 1667 | 4,189 | 3,602 | - | - | - | - | 1,478 | 1,271 | - | 5,667 | 4,873 | - |
| Проектируемая жилая застройка - VIII (до 2023 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: застройка в границах улиц: Пушкина-Тельмана-Красноармейская- Профсоюзная в границах улиц: Полиграфическая-148-й Черниговской дивизии-Тельмана-Красноармейская-Рабочая-Профсоюзная | 68000 100000 | 5600 | 36,196 | 31,123 | - | - | - | - | 21,746 | 18,698 | - | 57,942 | 49,821 | - |
| Проектируемая жилая застройка - VIII (до 2028 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: в границах улиц: Полиграфическая-148-й Черниговской дивизии-Тельмана-Красноармейская-Рабочая-Профсоюзная | 109104 | 3637 | 33,276 | 28,612 | - | - | - | - | 21,532 | 18,514 | - | 54,808 | 47,126 | - |
| Существующая жилая застройка - IX (2013 г.) |
| Существующая тепловая нагрузка | - | - | 2,876 | 2,473 | - | - | - | - | 0,676 | 0,581 | - | 3,552 | 3,054 | - |
| Проектируемая жилая застройка - IX (2014 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - IX (2015 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - IX (2016 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - IX (2017 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: Жилая группа по ул.Студенческой | 67000 | 2233 | 5,661 | 4,868 | - | - | - | - | 1,932 | 1,661 | - | 7,593 | 6,529 | - |
| Проектируемая жилая застройка - IX (2018 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: Жилая группа по ул.Студенческой | 50000 | 1667 | 4,224 | 3,632 | - | - | - | - | 1,441 | 1,239 | - | 5,665 | 4,871 | - |
| Проектируемая жилая застройка - IX (до 2023 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - IX (до 2028 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Существующая жилая застройка - X (2013 г.) |
| Существующая тепловая нагрузка | - | - | 0,813 | 0,699 | - | 0,242 | 0,208 | - | - | - | - | 1,055 | 0,907 | - |
| Проектируемая жилая застройка - X (2014 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - X (2015 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - X (2016 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - X (2017 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - X (2018 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - X (до 2023 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - X (до 2028 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Существующая жилая застройка - XI (2013 г.) |
| Существующая тепловая нагрузка | - | - | 26,79 | 23,0353 | - | - | - | - | 0,847 | 0,7286 | - | 27,637 | 23,7639 | - |
| Проектируемая жилая застройка - XI (2014 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XI (2015 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XI (2016 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка -XI (2017 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XI (2018 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XI (до 2023 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XI (до 2028 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Существующая жилая застройка - XII (2013 г.) |
| Существующая тепловая нагрузка | - | - | 45,334 | 38,9798 | - | 15,348 | 13,197 | - | 5,164 | 4,44 | - | 65,846 | 56,6168 | - |
| Проектируемая жилая застройка - XII (2014 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XII (2015 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XII (2016 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XII (2017 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XII (2018 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XII (до 2023 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XII (до 2028 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Существующая жилая застройка - XIII (2013 г.) |
| Существующая тепловая нагрузка | - | - | 8,258 | 7,10079 | - | - | - | - | 5,177 | 4,45137 | - | 13,435 | 11,55216 | - |
| Проектируемая жилая застройка - XIII (2014 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: Жилая группа по ул.Воронежской | 26000 | 867 | 2,21 | 1,9 | - | - | - | - | 0,814 | 0,7 | - | 3,024 | 2,6 | - |
| Проектируемая жилая застройка - XIII (2015 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XIII (2016 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XIII (2017 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка в границах улиц: Воронежская - пр-д 3-й Краснознаменский -Краснознаменная | 35250 | 1800 | 5,957 | 5,122 | - | - | - | - | 3,453 | 2,969 | - | 9,41 | 8,091 | - |
| Проектируемая жилая застройка - XIII (2018 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XIII (до 2023 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XIII (до 2028 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Существующая жилая застройка - XIV (2013 г.) |
| Существующая тепловая нагрузка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Существующая жилая застройка - XV (2013 г.) |
| Существующая тепловая нагрузка | - | - | 51,852 | 44,585 | - | - | - | - | 21,609 | 18,58 | - | 73,461 | 63,165 | - |
| Проектируемая жилая застройка - XV (2014 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XV (2015 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XV (2016 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XV (2017 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XV (2018 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XV (до 2023 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка в границах улиц: Украинская-Беговая-Радужная ул.Гагарина-Садовое некоммерченское товарищество «Нефтяник» по ул.Пархоменко 2-ой квартал пос.Приволжский по ул.Центральная (в районе хлебной базы) | 22000 20000 5000 34600 21600 | 3440 | 10,209 | 8,778 | - | - | - | - | 3,887 | 3,342 | - | 14,096 | 12,12 | - |
| Проектируемая жилая застройка - XV (до 2028 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Существующая жилая застройка - XVI (2013 г.) |
| Существующая тепловая нагрузка | - | - | 0,267 | 0,23 | - | - | - | - | - | - | - | 0,267 | 0,23 | - |
| Проектируемая жилая застройка - XVI (2014 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XVI (2015 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XVI (2016 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XVI (2017 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка – XVI (2018 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XVI (до 2023 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XVI (до 2028 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - |
| Существующая жилая застройка - XVII (2013 г.) |
| Существующая тепловая нагрузка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Существующая жилая застройка - XVIII (2013 г.) |
| Существующая тепловая нагрузка | - | - | 0,688 | 0,592 | - | - | - | - | - | - | - | 0,688 | 0,592 | - |
| Проектируемая жилая застройка - XVIII (2014 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XVIII (2015 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XVIII (2016 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XVIII (2017 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XVIII (2018 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка - XVIII (до 2023 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка пос.Геофизиков | 12000 | 400 | 1,047 | 0,9 | - | - | - | - | 0,465 | 0,4 | - | 1,512 | 1,3 | - |
| Проектируемая жилая застройка - XVIII (до 2028 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка: проект планировки территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектируемая жилая застройка за расчетный срок - III (после 2028 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка в границах улиц: пр.Ф.Энгельса-Кожевенная-Комсомольская-Степная-Маяковского-Вокзальная-Чернышевского-пер.Краснявский-Станционная | 1072837 | 35761 | 91,273 | 78,481 | - | - | - | - | 29,736 | 25,568 | - | 121,009 | 104,049 | - |
| ИТОГО: Существующая жилая застройка (2013 г.) |
| Существующая нагрузка |  | - | 448,128 | 385,32105 | - | 21,4 | 18,401 | - | 306,176 | 263,26362 | - | 775,704 | 666,98567 | - |
| Проектируемая жилая застройка (до 2018 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка | 1024949,9 | 35189 | 110,462 | 94,98 | - | - | - | - | 47,234 | 40,614 | - | 157,696 | 135,594 | - |
| Проектируемая жилая застройка (до 2023 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка | 998852 | 34213 | 112,41 | 96,655 | - | - | - | - | 51,55 | 44,325 | - | 163,96 | 140,98 | - |
| Проектируемая жилая застройка (до 2028 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка | 1028399,8 | 35392 | 117,066 | 100,659 | - | - | - | - | 53,291 | 45,822 | - | 170,357 | 146,481 | - |
| Проектируемая жилая застройка (2018 - 2028 гг.) |
| Суммарная проектная тепловая нагрузка Итого: | 3052201,7 | 104794 | 339,938 | 292,294 | - | - | - | - | 152,075 | 130,761 | - | 492,013 | 423,055 | - |
| Проектируемая жилая застройка за расчетный срок (после 2028 г.) |
| Проектная тепловая нагрузка | 1072837 | 35761 | 91,273 | 78,481 | - | - | - | - | 29,736 | 25,568 | - | 121,009 | 104,049 | - |

На основании статьи 16 Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

проведение энергетического обследования является обязательным для следующих лиц:

1) органы государственной власти, органы местного самоуправления, наделенные правами юридических лиц;

2) организации с участием государства или муниципального образования;

3) организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности;

4) организации, осуществляющие производство и (или) транспортировку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, добычу природного газа, нефти, угля, производство нефтепродуктов, переработку природного газа, нефти, транспортировку нефти, нефтепродуктов;

5) организации, совокупные затраты которых на потребление природного газа, дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии превышают десять миллионов рублей за календарный год;

6) организации, проводящие мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов».

В ходе проведения энергообследования определяется перечень энергосберегающих мероприятий, направленных на снижение потребления энергоресурсов.

На основании статьи 24, указанного федерального закона предусмотрено ежегодное снижение потребления энергоресурсов в течение 5 лет.

В соответствии с Федеральным законом от 12.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесений изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» все вновь возводимые жилые и общественные здания должны проектироваться в соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Определение требований энергетической эффективности осуществляется путем установления базового уровня этих требований по состоянию на дату вступления в силу устанавливаемых требований энергетической эффективности и определения темпов последующего изменения показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности.

После установления базового уровня требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений должны предусматривать уменьшение показателей, характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении не реже 1 раза в 5 лет.

Требования энергетической эффективности устанавливаются Министерством регионального развития Российской Федерации.

Согласно Приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 мая 2010 года № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», для новых жилых и общественных зданий высотой до 75 м включительно (25 этажей) предусматривается следующее снижение по годам нормируемого удельного энергопотребления на цели отопления и вентиляции по классу энергоэффективности В («высокий») по отношению к базовому уровню. В качестве базового уровня 2007 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» следует принять нормативы удельного потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания с учетом солнечной радиации через светопроемы и тепловыделений от искусственного освещения и бытовых приборов. Нормы базового уровня устанавливают требования к энергетической эффективности и теплозащите зданий по классу энергетической эффективности С («нормальный») и соблюдении требуемых санитарно-гигиенических и комфортных условий.

При расчете перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление и вентиляцию необходимо учитывать не только вновь возводимые здания, но и долю реконструируемого жилья, для которых показатели также снижаются.

Настоящей схемой теплоснабжения муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области с учетом проведения энергосберегающих мероприятий в системе теплоснабжения, структуре жилого фонда, предусматривается уменьшение существующей подключенной тепловой нагрузки на 4% к 2018 году от существующего показателя тепловой нагрузки 2013 года на 5 % к 2023 году от существующего показателя тепловой нагрузки 2018 года и на 6% к 2028 году от существующего показателя тепловой нагрузки 2023 года.

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение расчетно-градостроительных районов на 2018 год, 2023 год и 2028 год с учетом применения энергосберегающих мероприятий представлены в таблице 1.2.2.

Данные мощности, перспективно высвобождаемые в ходе энергосберегающих мероприятий, позволят увеличить резерв тепловой мощности на источниках тепловой энергии и возможность подключения дополнительных потребителей к системе теплоснабжения.

Табл. 1.2.2.

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение с учетом применения энергосберегающих мероприятий до 2028 года

|  | Площадь жилого фонда, м | Численность населения, чел. | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабжение | Суммарная тепловая нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | Гкал/час | кДж | МВт | Гкал/час | кДж | МВт | Гкал/час | кДж | МВт | Гкал/час | кДж |
| Существующая жилая застройка - I (2013 г.) |
| Тепловая нагрузка | - | - | 60,568 | 52,0788 | - | 0,779 | 0,67 | - | 48,831 | 41,98689 | - | 110,178 | 94,73569 | - |
| Существующая жилая застройка - I (до 2018 г.) |
| Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 4%) | - | - | 58,145 | 49,996 | - | 0,748 | 0,643 | - | 46,878 | 40,307 | - | 105,771 | 90,946 | - |
| Существующая жилая застройка - I (до 2023 г.) |
| Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 5%) | - | - | 55,238 | 47,496 | - | 0,710 | 0,611 | - | 44,534 | 38,292 | - | 100,482 | 86,399 | - |
| Существующая жилая застройка - I (до 2028 г.) |
| Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 6%) | - | - | 51,924 | 44,646 | - | 0,668 | 0,574 | - | 41,862 | 35,995 | - | 94,453 | 81,215 | - |
| Существующая жилая застройка - II (2013 г.) |
| Тепловая нагрузка | - | - | 9,597 | 8,25197 | - | - | - | - | 7,104 | 6,10794 | - | 16,701 | 14,35991 | - |
| Существующая жилая застройка - II (до 2018 г.) |
| Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 4%) | - | - | 9,213 | 7,922 | - | - | - | - | 6,82 | 5,864 | - | 16,033 | 13,786 | - |
| Существующая жилая застройка - II (до 2023 г.) |
| Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 5%) | - | - | 8,752 | 7,526 | - | - | - | - | 6,479 | 5,57 | - | 15,231 | 13,096 | - |
| Существующая жилая застройка - II (до 2028 г.) |
| Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 6%) | - | - | 8,227 | 7,074 | - | - | - | - | 6,09 | 5,236 | - | 14,317 | 12,31 | - |
| Существующая жилая застройка - III (2013 г.) |
| Тепловая нагрузка | - | - | 2,059 | 1,77082 | - | 0,095 | 0,082 | - | 1,158 | 0,996 | - | 3,312 | 2,84882 | - |
| Существующая жилая застройка - III (до 2018 г.) |
| Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 4%) | - | - | 1,977 | 1,7 | - | 0,091 | 0,079 | - | 1,112 | 0,956 | - | 3,18 | 2,735 | - |
| Существующая жилая застройка - III (до 2023 г.) |
| Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 5%) | - | - | 1,878 | 1,615 | - | 0,087 | 0,075 | - | 1,056 | 0,908 | - | 3,021 | 2,598 | - |
| Существующая жилая застройка - III (до 2028 г.) |
| Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 6%) | - | - | 1,765 | 1,518 | - | 0,081 | 0,07 | - | 0,993 | 0,854 | - | 2,839 | 2,442 | - |
| Существующая жилая застройка - IV (2013 г.) |
| Тепловая нагрузка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Существующая жилая застройка - V (2013 г.) |
| Тепловая нагрузка | - | - | 15,658 | 13,46309 | - | - | - | - | 13,189 | 11,34085 | - | 28,847 | 24,80394 | - |
| Существующая жилая застройка - V (до 2018 г.) |
| Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 4%) | - | - | 15,032 | 12,925 | - | - | - | - | 12,661 | 10,887 | - | 27,693 | 23,812 |  |
| Существующая жилая застройка – V (до 2023 г.) |
| Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 5%) | - | - | 14,28 | 12,278 | - | - | - | - | 12,028 | 10,343 | - | 26,308 | 22,621 |  |
| Существующая жилая застройка - V (до 2028 г.) |
| Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 6%) | - | - | 13,423 | 11,542 | - | - | - | - | 11,307 | 9,722 | - | 24,73 | 21,264 |  |
| Существующая жилая застройка - VI (2013 г.) |
| Тепловая нагрузка | - | - | 177,759 | 152,8454 | - | 4,936 | 4,244 | - | 152,199 | 130,8677 | - | 334,894 | 287,9571 | - |
| Существующая жилая застройка - VI (до 2018 г.) |
| Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 4%) | - | - | 170,649 | 146,732 | - | 4,739 | 4,074 | - | 146,111 | 125,633 | - | 321,498 | 276,439 |  |
| Существующая жилая застройка - VI (до 2023 г.) |
| Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 5%) | - | - | 162,116 | 139,395 | - | 4,502 | 3,871 | - | 138,805 | 119,351 | - | 305,423 | 262,617 |  |
| Существующая жилая застройка - VI (до 2028 г.) |
| Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 6%) | - | - | 152,389 | 131,031 | - | 4,232 | 3,638 | - | 130,477 | 112,19 | - | 287,098 | 246,86 |  |
| Существующая жилая застройка - VII (2013 г.) |
| Тепловая нагрузка | - | - | 38,438 | 33,05068 | - | - | - | - | 46,243 | 39,76187 | - | 84,681 | 72,81255 | - |
| Существующая жилая застройка - VII (до 2018 г.) |
| Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 4%) | - | - | 36,9 | 31,729 | - | - | - | - | 44,393 | 38,171 | - | 81,294 | 69,9 |  |
| Существующая жилая застройка - VII (до 2023 г.) |
| Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 5%) | - | - | 35,055 | 30,142 | - | - | - | - | 42,174 | 36,263 | - | 77,229 | 66,405 |  |
| Существующая жилая застройка - VII (до 2028 г.) |
| Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 6%) | - | - | 32,952 | 28,334 | - | - | - | - | 39,643 | 34,087 | - | 72,595 | 62,421 |  |
| Существующая жилая застройка - VIII (2013 г.) |
| Тепловая нагрузка | - | - | 7,170 | 6,1654 | - | - | - | - | 3,979 | 3,4214 | - | 11,149 | 9,5868 | - |
| Существующая жилая застройка - VIII (до 2018 г.) |
| Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 4%) | - | - | 6,883 | 5,919 | - | - | - | - | 3,82 | 3,285 | - | 10,703 | 9,204 | - |
| Существующая жилая застройка - VIII (до 2023 г.) |
| Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 5%) | - | - | 6,539 | 5,623 | - | - | - | - | 3,629 | 3,12 | - | 10,168 | 8,743 | - |
| Существующая жилая застройка - VIII (до 2028 г.) |
| Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 6%) | - | - | 6,147 | 5,285 | - | - | - | - | 3,411 | 2,933 | - | 9,558 | 8,218 | - |
| Существующая жилая застройка - IX (2013 г.) |
| Тепловая нагрузка | - | - | 2,876 | 2,473 | - | - | - | - | 0,676 | 0,581 | - | 3,552 | 3,054 | - |
| Существующая жилая застройка - IX (до 2018 г.) |
| Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 4%) | - | - | 2,761 | 2,374 | - | - | - | - | 0,649 | 0,558 | - | 3,41 | 2,932 | - |
| Существующая жилая застройка - IX (до 2023 г.) |
| Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 5%) | - | - | 2,623 | 2,255 | - | - | - | - | 0,617 | 0,53 | - | 3,239 | 2,785 | - |
| Существующая жилая застройка - IX (до 2028 г.) |
| Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 6%) | - | - | 2,466 | 2,12 | - | - | - | - | 0,58 | 0,498 | - | 3,045 | 2,618 | - |
| Существующая жилая застройка - X (2013 г.) |
| Тепловая нагрузка | - | - | 0,813 | 0,699 | - | 0,242 | 0,208 | - | - | - | - | 1,055 | 0,907 | - |
| Существующая жилая застройка - X (до 2018 г.) |
| Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 4%) | - | - | 0,78 | 0,671 | - | 0,232 | 0,2 | - | - | - | - | 1,012 | 0,871 | - |
| Существующая жилая застройка - X (до 2023 г.) |
| Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 5%) | - | - | 0,741 | 0,637 | - | 0,221 | 0,19 | - | - | - | - | 0,962 | 0,827 | - |
| Существующая жилая застройка - X (до 2028 г.) |
| Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 6%) | - | - | 0,697 | 0,599 | - | 0,207 | 0,178 | - | - | - | - | 0,904 | 0,777 | - |
| Существующая жилая застройка - XI (2013 г.) |
| Тепловая нагрузка | - | - | 26,79 | 23,0353 | - | - | - | - | 0,847 | 0,7286 | - | 27,637 | 23,7639 | - |
| Существующая жилая застройка - XI (до 2018 г.) |
| Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 4%) | - | - | 25,718 | 22,114 | - | - | - | - | 0,813 | 0,699 | - | 26,531 | 22,813 | - |
| Существующая жилая застройка - XI (до 2023 г.) |
| Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 5%) | - | - | 24,432 | 21,008 | - | - | - | - | 0,772 | 0,664 | - | 25,204 | 21,672 | - |
| Существующая жилая застройка - XI (до 2028 г.) |
| Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 6%) | - | - | 22,967 | 19,748 | - | - | - | - | 0,726 | 0,625 | - | 23,693 | 20,373 | - |
| Существующая жилая застройка - XII (2013 г.) |
| Тепловая нагрузка | - | - | 45,334 | 38,9798 | - | 15,348 | 13,197 | - | 5,164 | 4,44 | - | 65,846 | 56,6168 | - |
| Существующая жилая застройка - XII (до 2018 г.) |
| Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 4%) | - | - | 43,521 | 37,421 | - | 14,734 | 12,669 | - | 4,957 | 4,262 | - | 63,212 | 54,352 | - |
| Существующая жилая застройка - XII (до 2023 г.) |
| Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 5%) | - | - | 41,345 | 35,55 | - | 13,997 | 12,036 | - | 4,71 | 4,049 | - | 60,052 | 51,635 | - |
| Существующая жилая застройка - XII (до 2028 г.) |
| Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 6%) | - | - | 38,864 | 33,417 | - | 13,158 | 11,314 | - | 4,427 | 3,806 | - | 56,449 | 48,537 | - |
| Существующая жилая застройка - XIII (2013 г.) |
| Тепловая нагрузка | - | - | 8,258 | 7,10079 | - | - | - | - | 5,177 | 4,45137 | - | 13,435 | 11,55216 | - |
| Существующая жилая застройка - XIII (до 2018 г.) |
| Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 4%) | - | - | 7,928 | 6,817 | - | - | - | - | 4,97 | 4,273 | - | 12,898 | 11,09 | - |
| Существующая жилая застройка - XIII (до 2023 г.) |
| Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 5%) | - | - | 7,531 | 6,476 | - | - | - | - | 4,721 | 4,06 | - | 12,252 | 10,536 | - |
| Существующая жилая застройка - XIII (до 2028 г.) |
| Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 6%) | - | - | 7,079 | 6,087 | - | - | - | - | 4,438 | 3,816 | - | 11,517 | 9,903 | - |
| Существующая жилая застройка - XIV (2013 г.) |
| Тепловая нагрузка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Существующая жилая застройка - XV (2013 г.) |
| Тепловая нагрузка | - | - | 51,852 | 44,585 | - | - | - | - | 21,609 | 18,58 | - | 73,461 | 63,165 | - |
| Существующая жилая застройка - XV (до 2018 г.) |
| Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 4%) | - | - | 49,778 | 42,802 | - | - | - | - | 20,745 | 17,837 | - | 70,523 | 60,639 | - |
| Существующая жилая застройка - XV (до 2023 г.) |
| Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 5%) | - | - | 47,289 | 40,662 | - | - | - | - | 19,707 | 16,945 | - | 66,996 | 57,607 | - |
| Существующая жилая застройка - XV (до 2028 г.) |
| Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 6%) | - | - | 44,452 | 38,222 | - | - | - | - | 18,525 | 15,928 | - | 62,977 | 54,150 | - |
| Существующая жилая застройка - XVI (2013 г.) |
| Тепловая нагрузка | - | - | 0,267 | 0,23 | - | - | - | - | - | - | - | 0,267 | 0,23 | - |
| Существующая жилая застройка - XVI (до 2018 г.) |
| Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 4%) | - | - | 0,256 | 0,221 | - | - | - | - | - | - | - | 0,256 | 0,221 | - |
| Существующая жилая застройка - XVI (до 2023 г.) |
| Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 5%) | - | - | 0,244 | 0,21 | - | - | - | - | - | - | - | 0,244 | 0,21 | - |
| Существующая жилая застройка - XVI (до 2028 г.) |
| Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 6%) | - | - | 0,229 | 0,197 | - | - | - | - | - | - | - | 0,229 | 0,197 | - |
| Существующая жилая застройка - XVII (2013 г.) |
| Тепловая нагрузка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Существующая жилая застройка - XVIII (2013 г.) |
| Тепловая нагрузка | - | - | 0,688 | 0,592 | - | - | - | - | - | - | - | 0,688 | 0,592 | - |
| Существующая жилая застройка - XVIII (до 2018 г.) |
| Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 4%) | - | - | 0,66 | 0,568 | - | - | - |  | - | - | - | 0,66 | 0,568 |  |
| Существующая жилая застройка - XVIII (до 2023 г.) |
| Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 5%) | - | - | 0,627 | 0,54 | - | - | - | - | - | - | - | 0,627 | 0,54 |  |
| Существующая жилая застройка - XVIII (до 2028 г.) |
| Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 6%) | - | - | 0,59 | 0,508 | - | - | - | - | - | - | - | 0,59 | 0,508 |  |
| ИТОГО: Существующая жилая застройка (2013 г.) |
| Существу-ющая нагрузка | - | - | 448,128 | 385,32105 | - | 21,4 | 18,401 | - | 306,176 | 263,26362 | - | 775,704 | 666,98567 | - |
| Существующая жилая застройка (до 2018 г.) |
| Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 4%) | - | - | 430,203 | 369,908 | - | 20,544 | 17,665 | - | 293,929 | 252,733 | - | 744,676 | 640,306 | - |
| Существующая жилая застройка (до 2023 г.) |
| Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 5%) | - | - | 408,693 | 351,413 | - | 19,517 | 16,782 | - | 279,233 | 240,096 | - | 707,443 | 608,291 | - |
| Существующая жилая застройка (до 2028 г.) |
| Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 6%) | - | - | 384,171 | 330,328 | - | 18,346 | 15,775 | - | 262,479 | 225,691 | - | 664,996 | 571,794 | - |

В настоящей таблице учтены прогнозируемые размеры энергосбережения всеми потребителями тепловой энергии от существующих объектов (жилые дома и иные объекты, введенные в эксплуатацию с 2004 года не учитывались), указанные выше показатели будут достигнуты за счет:

- мероприятий по улучшению учета потребляемых тепловых ресурсов;

- замене оконного и дверного заполнения в зданиях и сооружениях, как в жилых и нежилых помещениях, так и в помещениях общего пользования;

- утепления трубопроводов в местах общего пользования (подъезды, подвалы, чердаки и т.п.).

В случае реализации на территории населенных пунктов  муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области крупномасштабных мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту жилого фонда предусматривающие работы по утеплению фасадов зданий, чердаков и подвалов жилого фонда построенного до 2004 года, возможно дополнительное сокращение потребления тепловых ресурсов для нужд отопления на 10-30% от современного уровня. В настоящей схеме данное сокращение потребления тепловых ресурсов не учитывалось по причине невозможности на настоящем этапе объективно прогнозировать объемы проведения работ по капитальному ремонту и реконструкции жилого фонда.

При последующей корректировке настоящей схемы теплоснабжения темпы на сокращение потребления тепловых ресурсов за счет энергосбережения должны быть откорректированы.

Для наглядности данных представлено распределение присоединенной тепловой нагрузки до 2028 года (рис. 1.2.1).

Рис. 1.2.1.

Перспективное распределение присоединенной тепловой нагрузки до 2028 года

В целом по муниципальному образованию город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области к концу расчетного периода вследствие увеличения прироста строительных фондов и, несмотря на уменьшение удельных расходов на тепловую энергию на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в соответствии с требованиями энергетической эффективности, установленными в Приказе Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 мая 2010 года № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», наблюдается увеличение объема потребления тепловой энергии. В данном приказе в процентном соотношении указано, насколько должны снижаться удельные расходы тепловой энергии. Следовательно, пропорционально удельным расходам снижаются и объемы потребления тепловой энергии.

Суммарная подключенная тепловая нагрузка по муниципальному образованию город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2013 год составила 666,986 Гкал/час.

С учётом мероприятий по энергосбережению предусматривается уменьшить суммарную тепловую нагрузку на существующую жилую застройку муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области к 2018 году на 4%, к 2023 году на 5%, к 2028 году на 6%.

Соответственно суммарная тепловая нагрузка по  муниципальному образованию город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области к 2018 году должна составить 640,306 Гкал/час, к 2023 году – 608,291 Гкал/час, к 2028 году – 571,794  Гкал/час.

Суммарная тепловая нагрузка существующей (с учетом энергосберегающих мероприятий) и проектируемой застройки муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области с учётом мероприятий по энергосбережению к 2028 году должна составить 797,42 Гкал/час (таблица 1.2.4.).

Табл. 1.2.3.

Перспективное потребление тепловой энергии с учетом энергосберегающих мероприятий  муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области

|  | Площадь жилого фонда, м | Численность населения, чел. | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабжение | Суммарная тепловая нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | Гкал/час | кДж | МВт | Гкал/час | кДж | МВт | Гкал/час | кДж | МВт | Гкал/час | кДж |
| Существующая жилая застройка (2013 г.) |
| Существующая нагрузка | - | - | 448,128 | 385,32105 | - | 21,4 | 18,401 | - | 306,176 | 263,26362 | - | 775,704 | 666,98567 | - |
| Существующая и проектируемая жилая застройка (на 2018 г.) |
| Перспективная тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению тепловая нагрузка существующей застройки уменьшится на 4%) | - | - | 540,665 | 464,888 | - | 20,544 | 17,665 | - | 341,163 | 293,347 | - | 902,372 | 775,9 | - |
| Существующая и проектируемая жилая застройка (на 2023 г.) |
| Перспективная тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению тепловая нагрузка существующей застройки уменьшится на 5%) | - | - | 631,565 | 543,048 | - | 19,517 | 16,782 | - | 378,017 | 325,035 | - | 1029,099 | 884,865 | - |
| Существующая и проектируемая жилая застройка (на 2028 г.) |
| Перспективная тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению тепловая нагрузка существующей застройки уменьшится на 6%) | - | - | 724,109 | 622,622 | - | 18,346 | 15,775 | - | 414,554 | 356,452 | - | 1157,009 | 994,849 | - |

Табл. 1.2.4.

Перспективное потребление тепловой энергии от централизованных источников  муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области

|  | Площадь жилого фонда, м | Численность населения, чел. | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабжение | Суммарная тепловая нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | Гкал/час | кДж | МВт | Гкал/час | кДж | МВт | Гкал/час | кДж | МВт | Гкал/час | кДж |
| Существующая жилая застройка (2013 г.) |
| Существующая нагрузка | - | - | 448,128 | 385,32105 | - | 21,4 | 18,401 | - | 306,176 | 263,26362 | - | 775,704 | 666,98567 | - |
| Существующая и проектируемая жилая застройка (на 2018 г.) |
| Перспективная тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению тепловая нагрузка существующей застройки уменьшится на 4%) | - | - | 485,434 | 417,398 | - | 20,544 | 17,665 | - | 317,546 | 273,04 | - | 823,524 | 708,103 | - |
| Существующая и проектируемая жилая застройка (на 2023 г.) |
| Перспективная тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению тепловая нагрузка существующей застройки уменьшится на 5%) | - | - | 531,37 | 456,896 | - | 19,517 | 16,782 | - | 333,78 | 286,998 | - | 884,667 | 760,676 | - |
| Существующая и проектируемая жилая застройка (на 2028 г.) |
| Перспективная тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению тепловая нагрузка существующей застройки уменьшится на 6%) | - | - | 565,381 | 486,141 | - | 18,346 | 15,775 | - | 343,672 | 295,504 | - | 927,399 | 797,42 | - |

Перспективное потребление тепловой энергии от централизованных источников в части проектируемой застройки жилого и гражданского назначения уменьшено за счёт предполагаемого подключения части будущих, потенциальных потребителей тепловой энергии к автономным (крышные, отдельно стоящие, встроенно-пристроенные котельные) и индивидуальным (поквартирным) источникам тепловой энергии. Широкому применению индивидуальных и автономных источников при строительстве объектов многоквартирного жилого фонда и иных объектов капитального строительства на территории  муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области способствует:

- развитая система газоснабжения на территории населенных пунктов;

- отсутствие необходимых резервов мощности на генерирующих источниках и недостаточная пропускная способность тепловых сетей в районах активного жилищного строительства;

- значительный износ тепловых сетей, запорной арматуры и соответственно высокая стоимость работ по выполнению технических условий на подключение к тепловым сетям;

- сложные и длительные процедуры получения разрешения на подключение к тепловым сетям.

С учетом территориальных особенностей районов нового жилищного строительства и сложившихся тенденций по применению различных систем отопления при жилищном, гражданском и ином строительстве на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, обществом с ограниченной ответственностью некоммерческое партнерство «Научно-проектная организация «Южно-Российский градостроительный центр»  прогнозируется, что в период до 2018 года и после 2023 года до 50% прироста планируемой суммарной тепловой нагрузки будет приходиться на автономные и индивидуальные системы отопления. В период с 2018 года до 2023 года прогнозируется, что процент использования автономных и индивидуальных систем понизится до 40%. Изменение соотношения процента использования автономных и индивидуальных систем в период с 2018 года до 2023 года основывается на планируемом подключении в эти сроки к централизованной системе теплоснабжения многоэтажной жилой застройки в районе просп. Химиков – ул. Космонавтов, расположенной в непосредственной близости от Энгельсской ТЭЦ.

В расчетный срок проекта вышеуказанные прогнозируемые соотношения применения систем централизованного и автономного теплоснабжения могут претерпеть существенные изменения в ту или иную сторону в зависимости от проводимой тарифной политики газоснабжающих и теплоснабжающих организаций, а также темпов нового строительства, реконструкции и капитального ремонта тепловых сетей и оборудования ТЭЦ (котельных) на территории населенных пунктов  муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области.

### Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон на каждом этапе.

Тепловые нагрузки производственных зон (XII градостроительный район) на расчетный срок предусматривается стабилизировать на существующем уровне и даже уменьшить в соответствии с требованиями, предъявляемыми к энергетической эффективности объектов теплопотребления, указанными в Приказе Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 мая 2010 года 
№ 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» и Федеральном законе от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

При расчете перспективных удельных расходов тепловой энергии необходимо учитывать не только вновь возводимые объекты, но и долю реконструируемых, для которых показатели также снижаются.

Настоящей схемой теплоснабжения муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области с учетом проведения энергосберегающих мероприятий в системе теплоснабжения населенных пунктов, структуре производственных зон, предусматривается уменьшение существующей подключенной тепловой нагрузки на 4% к 2018 году от существующего показателя тепловой нагрузки 2013 года, на 5 % к 2023 году от существующего показателя тепловой нагрузки 2018 года и на 6% к 2028 году от существующего показателя тепловой нагрузки 2023 года.

Приросты объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя в производственных зонах (собственных потребителей предприятий) также покрываются за счет существующих резервов тепловой мощности собственных источников тепловой энергии предприятий. Изменение производственных зон, а также их перепрофилирование в течение расчетного периода не предусматривается.

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии производственных зон (XII градостроительный район) на 2018 год, 2023 год и 2028 год с учетом применения энергосберегающих мероприятий представлены в таблице 1.3.1.

Данные мощности, перспективно высвобождаемые в ходе энергосберегающих мероприятий, позволят увеличить резерв тепловой мощности на источниках и возможность подключения дополнительных потребителей к системе теплоснабжения.

Табл. 1.3.1.

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии производственных зон с учетом применения энергосберегающих мероприятий до 2028 года

|  | Площадь жилого фонда, м | Численность населения, чел. | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабжение | Суммарная тепловая нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | Гкал/час | кДж | МВт | Гкал/час | кДж | МВт | Гкал/час | кДж | МВт | Гкал/час | кДж |
| Существующая жилая застройка - XII (2013 г.) |
| Тепловая нагрузка | - | - | 45,334 | 38,9798 | - | 15,348 | 13,197 | - | 5,164 | 4,44 | - | 65,846 | 56,6168 | - |
| Существующая жилая застройка - XII (до 2018 г.) |
| Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 4%) | - | - | 43,521 | 37,421 | - | 14,734 | 12,669 | - | 4,957 | 4,262 | - | 63,212 | 54,352 | - |
| Существующая жилая застройка - XII (до 2023 г.) |
| Тепловая нагрузка (с учетом мероприятий по энергосбережению предлагается уменьшить на 5%) | - | - | 41,345 | 35,55 | - | 13,997 | 12,036 | - | 4,71 | 4,049 | - | 60,052 | 51,635 | - |
| Существующая жилая застройка - XII (до 2028 г.) |
| Тепловая нагрузка (с учетом энергосбережения 6%) | - | - | 38,864 | 33,417 | - | 13,158 | 11,314 | - | 4,427 | 3,806 | - | 56,449 | 48,537 | - |

### Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в Части 5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения   муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области.

### Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Перспективные радиусы эффективного теплоснабжения определены для существующих теплоисточников.

Результаты расчетов представлены в таблице 2.1.1.

Табл. 2.1.1.

Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии  муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области

| № п/п | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителя, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные ОАО «Энгельсские городские тепловые сети» |
| 1 | ул.Маршала Василевского город Энгельс | 33,6 | 25,7289 | 0,68 |
| 2 | ул.Колотилова город Энгельс | 30 | 24,5714 | 0,84 |
| 3 | Авторемонтный завод ул.Краснознаменная, 47 город Энгельс | 16,82 | 7,3758 | 1,04 |
| 4 | 2-й микрорайон Урицкого город Энгельс | 16,34 | 11,7569 | 0,48 |
| 5 | ул. Нестерова, 5 город Энгельс | 14,13 | 6,8 | 0,16 |
| 6 | ул.Коммунистическая, 22 город Энгельс | 12,04 | 6,105 | 0,22 |
| 7 | просп.Ф.Энгельса, 1 город Энгельс | 9,74 | 8,0416 | 0,36 |
| 8 | 1-й Студенческий пр., 1 город Энгельс | 8,41 | 4,458 | 0,59 |
| 9 | ул.Горького,22 город Энгельс | 7,44 | 4,878 | 0,12 |
| 10 | ул.Заводская,8 город Энгельс | 7,22 | 5,31 | 0,18 |
| 11 | ул.Горького,2 город Энгельс | 6,88 | 4,6321 | 0,27 |
| 12 | Волжский просп. 61 город Энгельс | 6,45 | 2,282 | 0,26 |
| 13 | ул.Полиграфическая,188 город Энгельс | 6,02 | 4,5477 | 0,1 |
| 14 | ул.Коммунистическая, 40 город Энгельс | 5,16 | 2,28 | 0,24 |
| 15 | ул.Маяковского,12 город Энгельс | 4,72 | 5,1808 | 0,18 |
| 16 | ул.Смоленская,19 город Энгельс | 3,01 | 1,9439 | 0,303 |
| 17 | ул.Транспортная,32 город Энгельс | 3,01 | 1,9 | 0,11 |
| 18 | ул.Тельмана,1а город Энгельс | 3 | 3,0177 | 0,22 |
| 19 | ул.Тихая,55 (крышная) город Энгельс | 2,57 | 2, 11 | - |
| 20 | ул. Нестерова, 280 город Энгельс | 1,6 | 0,439 | 0,32 |
| 21 | ул. Тельмана, 1 город Энгельс | 1,4 | 0,7924 | 0,08 |
| 22 | ул.Пионерская,2 город Энгельс | 1,29 | 1,2031 | 0,076 |
| 23 | ул.Гоголя,5 город Энгельс | 1,29 | 0,865 | 0,18 |
| 24 | ул.Телеграфная,90 город Энгельс | 1,29 | 0,5918 | 0,12 |
| 25 | ул.Маяковского,99 город Энгельс | 1,21 | 0,4021 | 0,063 |
| 26 | ул.Пристанская,166 город Энгельс | 1,03 | 0,776 | 0,09 |
| 27 | ул.Персидского,11 город Энгельс | 0,8 | 0,359 | 0,025 |
| 28 | ул.Маяковского,167 город Энгельс | 0,7 | 0,082 | 0,02 |
| 29 | ул.Петровская,32А город Энгельс | 0,688 | 0,2377 | 0,03 |
| 30 | ул.Студенческая,26 город Энгельс | 0,6 | 0,295 | 0,1 |
| 31 | ул.Новая,41 город Энгельс | 0,5 | 0,236 | - |
| 32 | ул.Смоленская,15 город Энгельс | 0,43 | 0,3 | - |
| 33 | Перинатальный центр ул.Весенняя,8 город Энгельс | 0,3 | 0,319 | - |
| 34 | ул.Лесозаводская шк.№14 город Энгельс | 0,258 | 0,1512 | 0,135 |
| 35 | ул.Короткая, 8 город Энгельс | 0,172 | 0,044 | 0,02 |
| 36 | ул.Чапаева,25 город Энгельс | 0,172 | 0,1006 | - |
| Котельные ООО «Волгатепло» |
| 1 | р.п. Приволжский, 4 квартал | 29,6 | 26,997 | - |
| 2 | Волгоградский пер,1 город Энгельс | 16,8 | 13,415 | - |
| 3 | пос. ВОЛЖНИИГиМ | 12 | 7,35 | - |
| 4 | ул. Ленина, 109 город Энгельс | 10,32 | 9,29 | - |
| 5 | ст. Анисовка ул. Мясокомбинатская | 10,32 | 3,8683 | - |
| 6 | ул. Центральная р.п. Приволжский | 8 | 3,3 | - |
| 7 | ст. Анисовка 3 квартал | 7,6 | 2,651 | - |
| 8 | пл. Свободы,11 город Энгельс | 7,74 | 6,578 | - |
| 9 | пер. Зеленый ул. Щорса | 4,2 | 4,085 | - |
| 10 | ст. Анисовка ул. Чехова | 2,8 | 2,146 | - |
| 11 | пер. Зеленый ул.Дальняя | 2,4 | 2,28 | - |
| 12 | п. Геофизик р.п. Приволжский | 1,15 | 0,592 | - |
| 13 | Хлебная база 42 р.п. Приволжский | 0,8 | 0,714 | - |
| 14 | с. Квасниковка | 0,4 | 0,23 | - |
| ООО «Энгельс Тепло Сервис» |
| 1 | ул. 148 Черниговской дивизии город Энгельс | 9,8 | 6,64 | 0,26 |
| 2 | наб. Рудченко, 1А город Энгельс | 5,93 | 5,37 | 0,09 |
| 3 | ул. Студенческая, 187а город Энгельс | 4,3 | 3,31 | - |
| 4 | ул. Рабочая, 125А город Энгельс | 2,24 | 1,12 | - |
| 5 | ул. Петровская, 88 город Энгельс | 1,89 | 1,81 | - |
| 6 | Зеленый пер., 11 город Энгельс | 1,38 | 1,29 | - |
| 7 | ул. Студенческая, 205 город Энгельс | 0,88 | 0,84 | - |
| 8 | ул. Л.Кассиля, 14а город Энгельс | 0,68 | 0,61 | - |
| 9 | ул. Строителей, 38 город Энгельс | 0,33 | 0,3 | - |
| 10 | ул. Степная, 130 город Энгельс | 0,09 | 0,08 | - |
| МУП «Покровск-тепло» |
| 1 | ул. Рабочая, 115 город Энгельс | 4,3 | 2,15 | - |
| 2 | пос. Прибрежный | 3,2 | 0,8 | - |
| 3 | ул. Тургенева, 14 город Энгельс | 1,3 | 1,1 | - |
| ОАО «РЭУ» филиал «Саратовский» |
| 1 | Энгельс-1 | 74 | 23,7639 | - |
| ООО «Пантеон» |
| 1 | просп. Строителей, 7В город Энгельс | 13,998 | 13,8 | 0,15 |
| 2 | ул. Полтавская, 11/5 город Энгельс | 2,58 | 2,12 | - |
| 3 | ул. Петровская, 63 город Энгельс | 1,214 | 0,6 | - |
| ООО «Теплосервис» |
| 1 | ул. Пионерская, 76 город Энгельс | 13,998 | 10 | - |
| 2 | ул. Комсомольская, 185 город Энгельс | 1,8 | 1,477 | - |
| ООО «ТЭГК» |
| 1 | р.п. Приволжский | 20,1 | 10,1 | - |
| ООО «Матис» |
| 1 | ул. Полтавская, 16 город Энгельс | 6,019 | 5,526 | - |

Изменение эффективного радиуса определяется не только приростом тепловой нагрузки, но и изменением зоны действия источников. При этом необходимо отметить, что значительных изменений эффективного радиуса не произойдет, так как основные влияющие параметры либо не изменятся (температурный график, удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети), либо их изменения не приведут к существенным отклонениям от существующего состояния в структуре распределения тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии.

При этом необходимо отметить, что все приросты тепловых нагрузок сосредоточены в зонах, не выходящих за пределы радиуса эффективного теплоснабжения.

Схема радиусов эффективного теплоснабжения теплоисточников приведена на рисунках 2.1.1., 2.1.2.

Рис. 2.1.1.

Схема радиусов эффективного теплоснабжения теплоисточников   муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области

Рис. 2.1.2.

Схема радиусов эффективного теплоснабжения теплоисточников   муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области (р.п. Приволжский)

### Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Централизованное теплоснабжение большинства многоэтажных и среднеэтажных жилых кварталов и части промышленных территорий в границах населенных пунктов муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области осуществляется от Энгельсской   ТЭЦ-3 ОАО «Волжская теплогенерирующая компания» и более 70 котельных различной мощности находящихся в собственности десяти независимых предприятий.

Базовым источником системы централизованного теплоснабжения (обеспечивающим более 40% тепловой нагрузки) в   муниципальном образовании город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, является источник с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии – Энгельсская ТЭЦ-3. Исторически в зоне действия Энгельсской ТЭЦ-3 расположены территории, занимаемые I, VI, XII градостроительными районами, включающими в себя южный жилой массив, часть центра и большую часть промышленных зон населенного пункта город Энгельс. Зона действия ТЭЦ-3 значительно расширена за счет распределительных и внутриквартальных сетей обслуживаемых ОАО «Энгельсские городские тепловые сети».

Недостаточная пропускная способность магистральных тепловых сетей, обслуживающих I и VI градостроительные районы города, способствовала строительству нескольких новых источников теплоснабжения (котельных) и применения систем индивидуального отопления в зоне действия Энгельсской 
ТЭЦ-3.

Зоны действия многочисленных котельных локализованы на территории прилегающих кварталов, размеры зон находятся в прямой зависимости от мощности котельных, плотности застройки кварталов.

В схеме теплоснабжения муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области все источники тепловой энергии являются изолированными и не имеют технологических связей. Исключение составляют 3 крупные котельные ОАО «ЭГТС» расположенные в районе    1-го Студенческого проезда, ул. Колотилова и ул. Маршала Василевского.

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа перспективных тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников определено, что для обеспечения прогнозируемых тепловых нагрузок необходимо по источникам теплоснабжения к 2017-2018 годам выполнить мероприятия, предусмотренные настоящей схемой.

Существующие зоны действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия на 2013 год приведены на рисунке 2.2.1, 2.2.2.

Рис. 2.2.1.

Схема зон действия источников тепловой энергии   муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области с неизменными в течение отопительного периода 2013 года зонами действия

Рис. 2.2.2.

Схема зон действия источников тепловой энергии   муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области с неизменными в течение отопительного периода 2013 года зонами действия

Границы зон действия существующих энергоисточников могут быть скорректированы в рамках выполнения процедуры ежегодной актуализации схемы теплоснабжения на основе данных о техническом состоянии источников тепловой энергии и магистральных тепловых сетей.

Перспективные зоны действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными зонами действия до 2028 года приведены на рисунке 2.2.3.

Рис. 2.2.3.

Схема зон действия источников тепловой энергии   муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2028 года

Границы зон действия вновь строящихся энергоисточников могут быть скорректированы в рамках выполнения процедуры ежегодной актуализации схемы теплоснабжения при корректировке темпов перспективной застройки (прироста тепловой нагрузки).

В графической части проекта отображены существующие и перспективные зоны действия Энгельсской ТЭЦ-3 и котельных теплоснабжающих предприятий.

### Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Теплоснабжение малоэтажной застройки децентрализованное, от автономных (индивидуальных, квартирных) теплогенераторов, работающих в подавляющем большинстве на газообразном топливе. Вся территория населенных пунктов пос. Прибрежный, пос. Плодосовхоз, с. Квасниковка, пос. Новоселово находится в зоне действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Часть многоэтажных и среднеэтажных многоквартирных жилых домов на территории города Энгельс, р.п. Приволжский и пос. Геофизик имеют собственные автономные котельные (в том числе крышные) и поквартирное отопление. В настоящее время постоянно увеличивается (проектируется, строится и вводится в эксплуатацию) количество многоэтажных и среднеэтажных жилых домов с автономными котельными или поквартирным отоплением на территории   муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, широкое применение систем индивидуального отопления стимулируется развитой системой газоснабжения и сложившимися условиями развития теплоснабжения, преимущественно экономического и технологического характера. Более 70% введенного в эксплуатацию в последние годы многоэтажного, многоквартирного жилого фонда обеспечиваются теплоснабжением за счет крышных котельных и поквартирного отопления.

Часть районов малоэтажной жилой застройки, многоэтажные и среднеэтажные жилые дома с автономным, индивидуальным (поквартирным) отоплением в населенных пунктах   муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области находятся как в зоне действия Энгельсской ТЭЦ-3 ОАО «Волжская теплогенерирующая компания», так и в зонах действия котельных иных теплоснабжающих организаций.

На перспективу применение систем индивидуального теплоснабжения предусматривается для индивидуальной, малоэтажной жилой застройки.

В расчетный срок основное применение систем индивидуального теплоснабжения в многоэтажной и среднеэтажной жилой застройке планируется на территориях, удаленных от источников централизованного теплоснабжения (Энгельсской ТЭЦ, крупных котельных), и, соответственно, находящихся вне зоны действия существующих источников тепловой энергии.

Схемой предлагается в срок до 2028 года перевод на теплоснабжение от индивидуальных источников теплоснабжения нескольких потребителей, расположенных на значительном удалении от источников централизованного теплоснабжения.

- Потребителей (4 жилых дома) по ул. Дальняя в р.п. Приволжский, запитанных от котельной ООО «Волгатепло» по ул. Щорса, теплотрасса длиной 500м;

- Потребителей (4 жилых дома) по ул. Мелиоративная в р.п. Приволжский, запитанных от котельной ООО «Волгатепло» п. ВОЛЖНИИГиМ, теплотрасса длиной 400м.

В условиях недостаточного финансирования работ по капитальному ремонту и реконструкции систем централизованного теплоснабжения в расчетный срок проекта и соответственно снижения надежности работы систем централизованного теплоснабжения, возможно резкое сокращение применения централизованного теплоснабжения и массовый переход на использование индивидуальных источников теплоснабжения как на объектах нового строительства, так и на существующих объектах подключенных к системам централизованного теплоснабжения.

Существенное влияние на соотношение применения систем централизованного и индивидуального отопления на территории   муниципального образования город Энгельс в расчетный срок проекта будет оказывать тарифная политика субъектов естественных монополий в области газоснабжения и теплоснабжения.

### Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии (в том числе работающих на единую тепловую сеть) на каждом этапе.

Баланс тепловой мощности подразумевает соответствие подключенной тепловой нагрузки тепловой мощности источника. Тепловая нагрузка потребителей рассчитывается как необходимое количество тепловой энергии на поддержание нормативной температуры воздуха в помещениях потребителя при расчетной температуре наружного воздуха. Расчетная температура наружного воздуха устанавливается нормами как наименьшая возможная температура. Для   муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области расчетная температура наружного воздуха составляет –27 ̊С.

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки рассчитаны следующим образом:

- определяются существующие и перспективные нагрузки на систему централизованного теплоснабжения (СЦТС) с разделением по единицам территориального деления;

- далее вышеупомянутые нагрузки распределяются в соответствии с границами зон действия источника;

- анализируя расчетные значения подключенных к источнику нагрузок, определяется процент резерва (дефицита) мощности источника тепловой энергии.

В таблице 2.4.1 представлен существующий баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по теплоисточникам   муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2013 год.

Табл. 2.4.1.

Существующий баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки теплоисточников   муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области

| № п/п | Наименование источника | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителя, Гкал/ч | Вид топлива | Марка котла | Кол-во, шт. | Тип котла | Год выпуска котлов | КПД котла паспорт, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | отопление | ГВС | вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| Котельные ОАО «Энгельсские городские тепловые сети» |
| 1 | ул.Маршала Василевского город Энгельс | 1981 | 33,6 | 25,7289 | 12,4761 | 13,8734 |  | Газ | ТВГ-8М | 4 | водогрейный | 1982 |  |
| 2 | ул.Колотилова город Энгельс | 1988 | 30 | 24,5714 | 13,6329 | 10,3662 |  | Газ | КВГМ-10 | 3 | водогрейный | 1988 |  |
| 3 | АРЗ ул.Краснознаменная, 47 город Энгельс |  | 16,82 | 7,3758 | 5,3486 | 2,2644 |  | Газ | ДЕ-ГМ-6,5/14 ДКВрВ4.0/13-115 ДКВрВ4.0/13-115 ДКВрВ6.5/13ГМ ДКВрВ6.5/13ГМ | 5 | водогрейный | 1979 1967 1967 1978 1978 |  |
| 4 | 2-й Микрорайон Урицкого город Энгельс | 2012 | 16,34 | 11,7569 | 7,3871 | 4,5824 |  | Газ | REX 300 REX 300 REX 300 REX 300 REX 350 REX 350 | 6 | водогрейный | 2012 2012 2012 2012 2012 2012 |  |
| 5 | ул. Нестерова, 5 город Энгельс | 1982 | 14,13 | 6,8 |  |  |  | Газ | ДКВР6.5/13 | 3 | водогрейный | 1982 |  |
| 6 | ул.Коммунистическая, 22 город Энгельс | 2012 | 12,04 | 6,105 | 4,2162 | 1,7293 |  | Газ | ICI Caldaie REX 350 | 4 | водогрейный | 2011 |  |
| 7 | просп. Ф.Энгельса, 1 город Энгельс | 1971 | 9,74 | 8,0416 | 5,0297 | 1,9426 |  | Газ | Наделяева Наделяева Наделяева Наделяева Наделяева Наделяева Наделяева Факел Факел Факел Факел | 11 | водогрейный | 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1995 1996 1996 |  |
| 8 | 1-й Студенческий пр., 1 город Энгельс | 1981 | 8,41 | 4,458 | 2,6221 | 0,9710 |  | Газ | ДКВрВ4.0/13-115 ДКВрВ6.5/13ГМ | 2 | водогрейный | 1978 1989 |  |
| 9 | ул.Горького,22 город Энгельс | 1968 | 7,44 | 4,878 | 3,379 | 1,378 |  | Газ | Наделяева Наделяева Наделяева Наделяева Наделяева Наделяева Наделяева Наделяева | 8 | водогрейный | 1996 1996 1996 1996 1997 1997 2009 2009 |  |
| 10 | ул.Заводская,8 город Энгельс | 2012 | 7,22 | 5,31 | 3,2882 | 2,0448 |  | Газ | ICI CaIdaie REX 200 ICI CaIdaie REX 300 ICI CaIdaie REX 350 | 3 | водогрейный | 2012 2012 2012 |  |
| 11 | ул.Горького,2 город Энгельс | 1978 | 6,88 | 4,6321 | 2,9322 | 1,68 |  | Газ | Факел Факел Факел Факел Факел Факел Факел Факел | 8 | водогрейный | 1989 1990 1990 1990 1990 1990 1989 1989 |  |
| 12 | Волжский просп. 61 город Энгельс | 1992 | 6,45 | 2,282 | 1,507 | 0,8226 |  | Газ | КВА-2,5 | 3 | водогрейный | 1998 |  |
| 13 | ул.Полиграфическая,188 город Энгельс | 1996 | 6,02 | 4,5477 | 2,5252 | 1,793 |  | Газ | Факел Факел Факел Факел Факел Факел Факел | 7 | водогрейный | 1994 1996 1996 1996 1996 1996 1996 |  |
| 14 | ул.Коммунистическая, 40 город Энгельс | 2011 | 5,16 | 2,28 | 2,0221 | 0,3578 |  | Газ | ICI Caldaie REX 200 | 3 | водогрейный | 2011 |  |
| 15 | ул.Маяковского,12 город Энгельс | 1986 | 4,72 | 5,1808 | 3,0511 | 1,9507 |  | Газ | НР 18 НР 18 Наделяева Наделяева Наделяева Наделяева | 6 | водогрейный | 2007 2007 1996 2000 2000 2002 |  |
| 16 | ул.Смоленская,19 город Энгельс | 2012 | 3,01 | 1,9439 | 1,4445 | 0,486 |  | Газ | ICI CaIdaie REX 180 | 2 | водогрейный | 2011 |  |
| 17 | ул.Транспортная,32 город Энгельс | 2012 | 3,01 | 1,9 | 0,9623 | 0,9244 |  | Газ | ICI Caidaie REX 180 | 2 | водогрейный | 2011 |  |
| 18 | ул.Тельмана,1а город Энгельс | 1971 | 3 | 3,0177 | 1,7168 | 1,2648 |  | Газ | НР-17 НР-17 НР-17 НР-18 НР-18 НР-18 | 6 | водогрейный | 2007 2007 2007 2006 2006 2006 |  |
| 19 | ул.Тихая,55 (крышная) город Энгельс | 2011 | 2,57 | 2, 11 | 1,862 | 0,4321 |  | Газ | Mico Flame Grande MFH4000 | 3 | водогрейный | 2011 |  |
| 20 | ул.Нестерова, 280 город Энгельс | 1983 | 1,6 | 0,439 | 0,404 | 0,015 |  | Газ | Универсал-5 | 4 | водогрейный | 1983 |  |
| 21 | ул.Тельмана, 1 город Энгельс | 1963 | 1,4 | 0,7924 | 0,8177 |  |  | Газ | НР-17 НР-17 НР-18 | 3 | водогрейный | 2005 2005 2008 |  |
| 22 | ул.Пионерская,2 город Энгельс | 2011 | 1,29 | 1,2031 | 0,4832 | 0,7199 |  | Газ | ICI Caldaie REX 75 | 2 | водогрейный | 2011 |  |
| 23 | ул.Гоголя,5 город Энгельс | 2012 | 1,29 | 0,865 | 0,865 |  |  | Газ | ICI Caldaie REX 75 | 2 | водогрейный | 2011 |  |
| 24 | ул.Телеграфная,90 город Энгельс | 2012 | 1,29 | 0,5918 | 0,584 |  |  | Газ | ICI Caldaie REX 75 | 2 | водогрейный | 2011 |  |
| 25 | ул.Маяковского,99 город Энгельс | 1974 | 1,21 | 0,4021 | 0,3848 |  |  | Газ | НР 18 НР 18 Универсал-6 | 3 | водогрейный | 2008 2007 1992 |  |
| 26 | ул.Пристанская,166 город Энгельс | 2012 | 1,03 | 0,776 | 0,455 | 0,321 |  | Газ | ICI Caldaie REX 62 | 2 | водогрейный | 2011 |  |
| 27 | ул.Персидского,11 город Энгельс | 1983 | 0,8 | 0,359 | 0,226 | 0,133 |  | Газ | Универсал-6 | 2 | водогрейный | 1983 |  |
| 28 | ул.Маяковского,167 город Энгельс | 1972 | 0,7 | 0,082 |  |  |  | Газ | Универсал-5 | 2 | водогрейный | 1995 |  |
| 29 | ул.Петровскоая,32А город Энгельс | 2011 | 0,688 | 0,2377 | 0,1726 | 0,0651 |  | Газ | ICI Caldaie REX 40 | 2 | водогрейный | 2011 |  |
| 30 | ул.Студенческая,26 город Энгельс | 2012 | 0,6 | 0,295 | 0,285 | 0,01 |  | Газ | ICI Caldaie REX 35 | 2 | водогрейный | 2011 |  |
| 31 | ул.Новая,41 город Энгельс | 1950 | 0,5 | 0,236 | 0,236 |  |  | Газ | Контур | 2 | водогрейный | 1968 |  |
| 32 | ул.Смоленская,15 город Энгельс | 2012 | 0,43 | 0,3 |  |  |  | Газ | ICI Caldaie REX 25 | 2 | водогрейный | 2012 |  |
| 33 | Перинатальный центр, ул. Весенняя,8 город Энгельс | 2002 | 0,3 | 0,319 |  |  |  | дизельное топливо | ИШМА-У-100 | 3 | водогрейный | 2002 |  |
| 34 | ул.Лесозаводская шк.№14 город Энгельс | 1992 | 0,258 | 0,1512 | 0,1512 |  |  | Газ | ИШМА-У-100 | 3 | водогрейный | 2006 |  |
| 35 | ул.Короткая, 8 город Энгельс | 2011 | 0,172 | 0,044 | 0,032 | 0,012 |  | Газ | ALKON-50 | 3 | водогрейный | 2011 |  |
| 36 | ул.Чапаева,25 город Энгельс | 2011 | 0,172 | 0,1006 | 0,1006 |  |  | Газ | ALKON-50 | 3 | водогрейный | 2011 |  |
| Всего: | 210,29 | 140,1137 | Резерв мощности: | 70,1763 |
| Котельные ООО «Волгатепло» |  |  |  |  |
| 1 | р.п. Приволжский, 4 квартал |  | 29,6 | 26,997 | 19,67 | 7,327 |  | газ | КВГ-6,5 КВГ-6,5 ТВГ-8м ТВГ-8м | 4 | водогрейный | 1989 1989 1973 1973 | 85 |
| 2 | Волгоградский пер,1 город Энгельс | 1979 | 16,8 | 13,415 | 7,412 | 6,033 |  | газ | ТВГ-8м | 2 | водогрейный | 1978 | 85 |
| 3 | Пос. ВОЛЖНИИГиМ | 1985 | 12 | 7,35 | 4,5 | 2,85 |  | газ | ДКВР10/13 ДКВР6,5/13 | 2 | водогрейный | 1986 | 85 |
| 4 | ул. Ленина, 109 город Энгельс | 2002 | 10,32 | 9,29 | 4,197 | 5,093 |  | газ | КВЖ-4 КВЖ-4 КВЖ-2 КВЖ-2 | 4 | водогрейный | 2002 | 87 |
| 5 | ст. Анисовка ул. Мясокомбинатская | 1997 | 10,32 | 3,8683 | 2,531 | 1,337 |  | газ | КСВа-2 | 6 | водогрейный | 1997 | 73 |
| 6 | ул. Центральная р.п. Приволжский | 2002 | 8 | 3,3 | 1,95 | 1,65 |  | газ | КВ2/95 | 4 | водогрейный | 2002 | 85 |
| 7 | ст. Анисовка 3 квартал | 1997 | 7,6 | 2,651 | 1,923 | 0,728 |  | газ | КСВа-2 КСВа-0,8 | 5 | водогрейный | 1998 | 85 |
| 8 | пл. Свободы,11 город Энгельс | 1994 | 7,74 | 6,578 | 3,981 | 2,597 |  | газ | Факел | 9 | водогрейный | 1994 | 87 |
| 9 | пос.Зеленый ул. Щорса | 2007 | 4,2 | 4,085 | 2,091 | 1,994 |  | газ | НР-18 | 6 | водогрейный | 2007 | 80 |
| 10 | ст. Анисовка ул. Чехова | 2007 | 2,8 | 2,146 | 1,35 | 0,769 |  | газ | Ква | 3 | водогрейный | 2007 | 80 |
| 11 | пос. Зеленый ул.Дальняя | 1991 | 2,4 | 2,28 | 1,582 | 0,698 |  | газ | НР-18 | 6 | водогрейный | 1991 | 80 |
| 12 | пос. Геофизиков | 2000 | 1,15 | 0,592 | 0,592 |  |  | газ | НР-18 | 5 | водогрейный | 2000 | 80 |
| 13 | р.п. Приволжский Хлебная база 42 | 2004 | 0,8 | 0,714 | 0,714 |  |  | газ | НР-17 | 3 | водогрейный | 2004 | 80 |
| 14 | с. Квасниковка | 1997 | 0,4 | 0,23 | 0,23 |  |  | газ | НР-17 | 2 | водогрейный | 1997 | 80 |
| Всего (без р.п.Приволжский): | 34,86 | 29,283 | Резерв мощности: | 5,577 |
| ООО «Энгельс Тепло Сервис» |
| 1 | ул. 148 Черниговской дивизии город Энгельс | 2009 | 9,8 | 6,64 |  |  |  | газ | MEGA-PREX-3000 MEGA-PREX-3000 MEGA-PREX-3000 MEGA-PREX-2400 | 4 | водогрейный | 2010 2010 2010 2010 | 92,3 |
| 2 | наб. Рудченко, 1А город Энгельс | 2012 | 5,93 | 5,37 |  |  |  | газ | MEGA-PREX 2000 | 3 | водогрейный | 2012 | 92 |
| 3 | ул. Студенческая, 187а город Энгельс | 1982 | 4,3 | 3,31 |  |  |  | газ | ТВГ-4 | 2 | водогрейный | 1981 | 80 |
| 4 | ул. Рабочая, 125А город Энгельс | 2013 | 2,24 | 1,12 |  |  |  | газ |  |  | водогрейный |  |  |
| 5 | ул. Петровская, 88 город Энгельс | 2011 | 1,89 | 1,81 |  |  |  | газ | КВ-Г классик 0,4 КВ-Г классик 0,4 КВ-Г классик 0,4 КВ-Г классик 0,4 КВ-Г классик 0,4 КВ-Г классик 0,4 КВ-Г премьер 0,2 | 6 | водогрейный | 2009 | 94 |
| 6 | Зеленый пер., 11 город Энгельс | 2008 | 1,38 | 1,29 |  |  |  | газ | СТГ "Классик"-0,4 | 4 | водогрейный | 2007 | 94 |
| 7 | ул. Студенческая, 205 город Энгельс | 2009 | 0,88 | 0,84 |  |  |  | газ | "Blue flame" канада | 2 | водогрейный | 2009 | 96 |
| 8 | ул. Л.Кассиля, 14а город Энгельс | 2008 | 0,68 | 0,61 |  |  |  | газ | Гидроник-395 | 2 | водогрейный | 2007 | 93 |
| 9 | ул. Строителей, 38 город Энгельс | 2004 | 0,33 | 0,3 |  |  |  | газ | Хопёр-100 Хопёр-100 Хопёр-100 Хопёр-80 | 4 | водогрейный | 2004 | 90,6 |
| 10 | ул. Степная, 130 город Энгельс | 2004 | 0,09 | 0,08 |  |  |  | газ | Хопёр-100 | 1 | водогрейный | 2004 | 90,6 |
| Всего: | 27,52 | 21,37 | Резерв мощности: | 6,15 |
| МУП «Покровск-тепло» |
| 1 | ул. Рабочая, 115 город Энгельс | 1997 | 4,3 | 2,15 | 1,61 | 0,54 |  | газ | КВа 2,5 | 2 | водогрейный | 1997 | 91,5 |
| 2 | пос. Прибрежный | 1985 | 3,2 | 0,8 | 0,8 |  |  | газ | Универсал | 4 | водогрейный | 1985 | 90 |
| 3 | ул. Тургенева, 14 город Энгельс | 1989 1985 | 1,3 | 1,1 | 1,1 |  |  | газ | Тула 3 Универсал 6 | 3 | водогрейный водогрейный | 1989 1985 | 90 |
| Всего: | 8,8 | 4,05 | Резерв мощности: | 4,75 |
| ОАО «РЭУ» филиал «Саратовский» |
| 1 | Энгельс-1 | 1990 | 74 | 23,7639 | 23,0353 | 0,7286 |  | газ | ДЕ 10-14ГМ КВГМ-20/150 | 2 3 | паровой водогрейный | 1997 1997 |  |
| Всего: | 74 | 23,7639 | Резерв мощности: | 50,2361 |
| ООО «Пантеон» |
| 1 | просп. Строителей, 7В город Энгельс | 2007 | 13,998 | 13,8 | 5,177 | 7,689 | 0,969 | газ | Riello RTQ 3500I | 4 | водогрейный | 2006 | 92,3 |
| 2 | ул. Полтавская, 11/5 город Энгельс | 2012 | 2,58 | 2,12 | 0,608 | 1,384 | 0,125 | газ | Riello RTQ 1500 | 2 | водогрейный | 2011 | 92,2 |
| 3 | ул. Петровская, 63 город Энгельс | 2011 | 1,214 | 0,6 | 0,243 | 0,339 | 0,056 | газ | Riello RTQ 600 | 2 | водогрейный | 2009 | 92,2 |
| Всего: | 17,792 | 16,52 | Резерв мощности: | 1,272 |
| ООО «Теплосервис» |
| 1 | ул. Пионерская, 76 город Энгельс | 2008 | 13,998 | 10 | 3,456 | 5,551 | 0,854 | газ | Riello RTQ 3500I | 4 | водогрейный | 2006 | 92,3 |
| 2 | ул. Комсомольская, 185 город Энгельс | 2013 | 1,8 | 1,477 | 0,399 | 0,996 | 0,082 | газ | Riello RTQ 1074 | 2 | водогрейный | 2012 | 92,2 |
| Всего: | 15,798 | 11,477 | Резерв мощности: | 4,321 |
| ООО «ТеплоЭлектроГенерирующая компания» |
| 1 | р.п. Приволжский, территория Мясокомбината | 1961 | 20,1 | 10,1 | 7,6 | 1,2 | 1,3 | газ | ДКВР-10/13 | 3 | паровой | 1961 1962 1966 | 91 |
| Всего: | 20,1 | 10,1 | Резерв мощности: | 10 |
| ООО «Матис» |
| 1 | ул. Полтавская, 16 город Энгельс | 2009 | 6,019 | 5,526 | 2,406 | 0,344 | 2,776 | газ | Вулкан VK-2000 | 3 | водогрейный | 2007 | 92 |
| Всего: | 6,019 | 5,526 | Резерв мощности: | 0,493 |

Табл. 2.4.2.

Существующий баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки   муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области

|  | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка потребителей отопления, Гкал/час | Подключенная нагрузка потребителей вентиляции, Гкал/час | Подключенная нагрузка потребителей ГВС, Гкал/час | Суммарная подключенная нагрузка потребителей Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники тепловой энергии муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области | 1106,769 | 385,321 | 18,401 | 263,264 | 666,986 |

С учётом мероприятий по энергосбережению предусматривается уменьшить суммарную тепловую нагрузку на существующую жилую застройку   муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области к 2018 году на 4%, к 2023 году на 5%, к 2028 году на 6%.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловые нагрузки существующей застройки   муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области приведены в таблице 2.4.3.

Табл. 2.4.3

Перспективные балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки существующей застройки до 2028 года

|  | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка потребителей отопления, Гкал/час | Подключенная нагрузка потребителей вентиляции, Гкал/час | Подключенная нагрузка потребителей ГВС, Гкал/час | Суммарная подключенная нагрузка потребителей Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники тепловой энергии муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области | 1106,769 | 330,328 | 15,775 | 225,691 | 571,794 |

Соответственно суммарная тепловая нагрузка по   муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области к 2018 году должна составить 640,306 Гкал/час, к 2023 году – 608,291 Гкал/час, к 2028 году – 571,794  Гкал/час.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловые нагрузки проектируемой застройки   муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области приведены в таблице 2.4.4.

Табл. 2.4.4

Перспективные балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки проектируемой застройки до 2028 года

|  | Установленная мощность, Гкал/час | Тепловые потери в тепловых сетях Гкал/час | Подключенная нагрузка потребителей отопления, Гкал/час | Подключенная нагрузка потребителей вентиляции, Гкал/час | Подключенная нагрузка потребителей ГВС, Гкал/час | Суммарная подключенная нагрузка потребителей Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники тепловой энергии муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области | 1106,769 | - | 292,294 | - | 130,761 | 423,055 |

Суммарные перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки от источников на 2028 год приведены в таблице 2.4.5

Табл. 2.4.5

Суммарные перспективные балансы тепловой мощности и тепловой

нагрузки до 2028 года

|  | Установленная мощность, Гкал/час | Тепловые потери в тепловых сетях Гкал/час | Подключенная нагрузка потребителей отопления, Гкал/час | Подключенная нагрузка потребителей вентиляции, Гкал/час | Подключенная нагрузка потребителей ГВС, Гкал/час | Суммарная подключенная нагрузка потребителей Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники тепловой энергии муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области | 1106,769 | - | 622,622 | 15,775 | 356,452 | 994,849 |

Суммарные перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки от централизованных источников на 2028 год приведены в таблице 2.4.6

Табл. 2.4.6

Суммарные перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки от централизованных источников муниципального образования город Энгельс до 2028 года

|  | Установленная мощность, Гкал/час | Тепловые потери в тепловых сетях Гкал/час | Подключенная нагрузка потребителей отопления, Гкал/час | Подключенная нагрузка потребителей вентиляции, Гкал/час | Подключенная нагрузка потребителей ГВС, Гкал/час | Суммарная подключенная нагрузка потребителей Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники тепловой энергии муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области | 1106,769 | - | 486,141 | 15,775 | 295,504 | 797,42 |

Суммарная тепловая нагрузка существующей и проектируемой застройки с учётом мероприятий по энергосбережению к 2028 году должна составить 797,42 Гкал/час.

Составляющие перспективной тепловой нагрузки источников тепловой энергии   муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2028 год представлены на рисунке 2.4.1.

Рис. 2.4.1.

Составляющие перспективной тепловой нагрузки источников тепловой энергии   муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области в 2028 году, Гкал/час

Наглядно соотношение производительности источников тепловой энергии с суммарной перспективной тепловой нагрузкой представлено на рисунке 2.4.2.

Рис. 2.4.2.

Соотношение производительности источников тепловой энергии с суммарной перспективной тепловой нагрузкой Гкал/час

Наличие резерва мощности в системах теплоснабжения позволяет подключать новых потребителей. Наличие дефицита свидетельствует о необходимости увеличения производственных мощностей.

Резервы тепловой мощности теплоисточников   муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области представлены на рисунке 2.4.3.

Рис. 2.4.3.

Резервы тепловой мощности источников тепловой энергии   муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области (Гкал/ч)

Как видно, производительность источников тепловой энергии, полностью обеспечивает перспективные тепловые нагрузки   муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области. Суммарный резерв мощности источников тепловой энергии на расчетный срок составит порядка 309,349 Гкал/час.

### Перспективные балансы теплоносителя.

### Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в зоне действия источника тепловой энергии прогнозировались исходя из следующих условий:

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;

- сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться, темп сокращения будет зависеть от темпа работ по реконструкции тепловых сетей;

- присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения.

Расчет производительности ВПУ для подпитки тепловых сетей с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

В   муниципальном образовании город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области запроектирована и действует закрытая система теплоснабжения, в которой не предусматривается использование сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем ее санкционированного отбора из тепловой сети. В системе теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Потери компенсируются подпиточной водой, которая поступает на восполнение утечек теплоносителя из водопровода. Перед добавлением воды в тепловую сеть исходная вода должна пройти через систему химической водоочистки.

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя спрогнозированы с учетом увеличения расчетных расходов теплоносителя в тепловых сетях с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по модернизации тепловых систем источника тепловой энергии.

Система химической водоочистки предназначена для приготовления воды:

- на восполнение утечек в тепловой сети и на горячее водоснабжение;

- на восполнение потерь конденсата, на приготовление добавочной воды для питания котлов.

В настоящий момент расход сетевой воды определяется исходя  из утвержденного диспетчерского графика и опыта эксплуатации сетей.

Характеристика оборудования химводоподготовки ТЭЦ-3 представлена в таблице 3.1.1.

Табл. 3.1.1

Характеристика оборудования химводоподготовки ТЭЦ-3

| № п/п | Наименование оборудования | Тип устройства | Год установки | Кол-во, шт. | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Производительность, т/ч | Диаметр, мм | Объем, м3 | Высота, м | Высота заполнения, м |
| 1 | Бак кислотной промывки | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Бак обессоленной воды | налив- ной | 1965 1987 | 2 2 | - | 6,3 8,5 | 200 500 | 6,7 9,0 | 6,6 8,9 |
| 3 | Дренажный бак | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Бак консервации ПВК | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Осветлитель | ЦНИИ | 1965 1983 | 2 1 | 170 400 | 7,0 7,0 | 430 500 | 13,5 13,5 | - |
| 6 | Бак коагулированной воды | налив- ной | 1997 1983 | 2 1 | - | 6,3 8,5 | 200 500 | 6,7 8,4 | 6,0 8,1 |
| 7 | Мешалка известкового молока | налив- ной | 1965 1983 | 3 4 | - | 2,5 2,5 | 14 18 | 3,0 4,0 | - |
| 8 | Мерник коагулянта | налив- ной | 1965 1983 | 2 2 | - | 2,0 2,0 | 4,0 18 | 1,3 5,5 | - |
| 9 | Шламовый бак (накопитель) | налив- ной | 1983 | 1 | - | 2,0 | 6,0 | 2,0 | - |
| 10 | Бак-нейтрализатор | налив- ной | 1989 1990 | 2 2 | - | 6,3 8,9 | 200 400 | 6,7 13,5 | 6,6 13,4 |
| 11 | Мерник кислоты | налив- ной | 1965 | 2 | - | 1,2 | 2,26 | 2,0 | - |
| 12 | Мерник щелочи | налив- ной | 1965 | 2 | - | 1,0 | 1,5 | 1,9 | - |
| 13 | Бак частично-обессоленной воды | налив-ной | 1965 | 2 | - | 6,3 | 170 | 6,7 | 6,6 |
| 14 | Бак производственного конденсата | налив- ной | 2001 | 2 | - | 6,5 | 200 | 6,0 | 5,9 |
| 15 | Бак серной кислоты | налив- ной | 1988 1981 | 1 1 | - | 8,0 6,68 | 226 200 | 4,5 5,86 | 4,4 5,7 |
| 16 | Бак щелочи | налив- ной | 2013 1986 | 1 1 | - | 6,5 6,36 | 140 170 | 4,5 5,45 | 4,2 5,1 |
| 17 | Бак аммиака | налив- ной | 1966 1966 | 2 1 | - | 2,7 2,0 | 30 15 | 5,96 5,8 | - |
| 18 | Бак гидразина | наливной | 1997 | 2 | - | 0,9*1,5 | 2,4 | 1,85 | 1,7 |
| 19 | Мешалка фосфатного раствора | налив-ной | 1983 | 2 2 | - | 2,0 2,0 | 4,0 14 | 1,3 4,4 | - |
| 20 | Бак-нейтрализатор кислотной промывки | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Бак-нейтрализатор промывки РВП | - | - | - | - | - | - | - | - |

Показатели химводоподготовки по ТЭЦ-3 представлены в таблице 3.1.2.

Табл. 3.1.2

Текущие показатели химводоподготовки ТЭЦ-3.

| № п/п | Адрес ТЭЦ-3 | Объем теплоносителя, с присоединенными СО, т/ч | Нормативные потери теплоносителя, т/ч | Производительность ХВП, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 413116, Саратовская область, г. Энгельс, просп. Строителей, Промзона | 5000 | 46,6 | 650 |
|  | Итого | 5000 | 46,6 | 650 |

Параметры водоподготовительных установок ТЭЦ-3 представлены в таблице 3.1.3.

Табл. 3.1.3

Параметры текущих показателей химоводоподготовки на ТЭЦ-3

| ВПУ | Установленная производительность, т/ч | Располагаемая производительность, т/ч | Собственные нужды, т/ч | Срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Обессоливающая установка | 450 | 400 | 400 | 400 | 120 | 120 | 120 | - |
| Установка умягчения | 200 | 200 | 200 | 200 | 20 | 20 | 20 | - |
| Установка конденсатоочистки | - | - | - | - | - | - | - | - |

Существующий расход сетевой воды на подпитку на ТЭЦ-3 представлен в таблице 3.1.4.

Табл.3.1.4

Расход сетевой воды на подпитку на Энгельсской ТЭЦ-3

| Источник | Расход сетевой воды | Расход сетевой воды на подпитку, т/ч | Максимальный расход сетевой воды на подпитку, т/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В подающем трубопроводе, т/ч | В обратном трубопроводе, т/ч |  |  |
| Энгельсская ТЭЦ-3 | 5000 | 4970 | 30 | 300 |

Существующий суммарный расход сетевой воды на подпитку на теплоисточниках ООО «Матис» представлен в таблице 3.1.5.

Табл. 3.1.5

Расход сетевой воды на подпитку ООО «Матис»

| Источник | Расход сетевой воды | Расход сетевой воды на подпитку, т/ч | Максимальный расход сетевой воды на подпитку, т/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В подающем трубопроводе, т/ч | В обратном трубопроводе, т/ч |  |  |
| МУП «Энгельс-Водоканал» | 600 | 600 | 0,0002 | 0,0002 |

Показатели химводоподготовки котельных ООО «Пантеон» представлены в таблице 3.1.6.

Табл.3.1.6

Текущие показатели химводоподготовки котельных ООО «Пантеон».

| № п/п | Адрес котельной | Объем теплоносителя, с присоединенными СО, т/ч | Нормативные потери теплоносителя, т/ч | Производительность ХВП, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | просп. Строителей, 7в город Энгельс | 644,8 | 0,040 | 20 |
| 2 | ул. Петровская, 63 город Энгельс | 50 | 0,025 | 1,9 |
| 3 | ул. Полтавская, 11/5 город Энгельс | 78 | 0,027 | 1,9 |
|  | Итого | 722,8 | 0,092 | 23,8 |

Существующий расход сетевой воды на подпитку теплоисточников ООО «Пантеон» представлен в таблице 3.1.7.

Табл.3.1.7

Расход сетевой воды на подпитку

| Источник | Расход сетевой воды | Расход сетевой воды на подпитку, т/ч | Максимальный расход сетевой воды на подпитку, т/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В подающем трубопроводе, т/ч | В обратном трубопроводе, т/ч |  |  |
| просп. Строителей, 7В город Энгельс | 365 | 357 | 0,050 | 0,08 |
| ул. Петровская, 63 город Энгельс | 30 | 25 | 0,020 | 0,05 |
| ул. Полтавская, 11/5 город Энгельс | 48 | 40 | 0,030 | 0,05 |

Текущие показатели химводоподготовки котельных ООО «Теплосервис» представлены в таблице 3.1.8.

Табл.3.1.8

Текущие показатели химводоподготовки котельных ООО «Теплосервис».

| № п/п | Адрес котельной | Объем теплоносителя, с присоединенными СО, т/ч | Нормативные потери теплоносителя, т/ч | Производительность ХВП, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Пионерская, 76 город Энгельс | 560 | 0,040 | 10 |
| 2 | ул. Комсомольская, 185 город Энгельс | 40 | 0,028 | 1,9 |
|  | Итого | 600 | 0,068 | 11,9 |

Существующий расход сетевой воды на подпитку теплоисточников ООО «Теплосервис» представлен в таблице 3.1.9.

Табл.3.1.9

Расход сетевой воды на подпитку

| Источник | Расход сетевой воды | Расход сетевой воды на подпитку, т/ч | Максимальный расход сетевой воды на подпитку, т/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В подающем трубопроводе, т/ч | В обратном трубопроводе, т/ч |  |  |
| ул. Пионерская, 76 город Энгельс | 360 | 350 | 0,060 | 0,08 |
| ул. Комсомольская, 185 город Энгельс | 40 | 32 | 0,030 | 0,05 |

Характеристика оборудования химводоподготовки ООО «ТеплоЭлектроГенерирующей компании» представлена в таблице 3.1.10.

Табл.3.1.10

Характеристика оборудования химводоподготовки теплоисточников ООО «ТЭГК»

| № п/п | Наименование оборудования | Тип устройства | Год установки | Кол-во, шт. | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Производительность, т/ч | Диаметр, мм | Объем, м3 | Высота, м | Высота заполнения, м |
| 1 | Осветлитель | нет данных | 1 | 70 | 2 | 7 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Мерник соли | нет данных | 1960 | 1 | 2 | 1 | 3,5 | 3,5 | 3 |
| 3 | Бак умягченной воды | деаэратор | 1982 | 2 | 50 | 2,5 | 40 | 8 | 2 |
| 4 | Бак производственного конденсата | емкость | 1970 | 1 | 10 | 2,5 | 10 | 7 | 2 |

Текущие показатели химводоподготовки котельных ООО «ТеплоЭлектроГенерирующая компания» представлены в таблице 3.1.11.

Табл. 3.1.11

Текущие показатели химводоподготовки котельных ООО «ТЭГК».

| № п/п | Адрес котельной | Объем теплоносителя, с присоединенными СО, т/ч | Нормативные потери теплоносителя, т/ч | Производительность ХВП, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Энгельс, р.п. Приволжский, тер. Мясокомбината | 360 | 7,3 | 70 |
|  | Итого | 360 | 7,3 | 70 |

Параметры водоподготовительных установок теплоисточников ООО «ТеплоЭлектроГенерирующей компании» представлены в таблице 3.1.12.

Табл. 3.1.12

Параметры текущих показателей химоводоподготовки по теплоисточникам ООО «ТЭГК»

| ВПУ | Установленная производительность, т/ч | Располагаемая производительность, т/ч | Собственные нужды, т/ч | Срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Обессоливающая установка | - | - | - | - |  |  |  | 40 |
| Установка умягчения | 70 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  |
| Установка конденсатоочистки | - | - | - | - |  |  |  |  |

Существующий расход сетевой воды на подпитку теплоисточников ООО «ТеплоЭлектроГенерирующей компании» представлен в таблице 3.1.13.

Табл. 3.1.13

Расход сетевой воды на подпитку

| Источник | Расход сетевой воды | Расход сетевой воды на подпитку, т/ч | Максимальный расход сетевой воды на подпитку, т/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В подающем трубопроводе, т/ч | В обратном трубопроводе, т/ч |  |  |
| Техническая (ООО ЭПО «Сигнал») | - | - | 10 | 20 |
| Хоз. питьевая (МУП «Энгельс-водоканал») | - | - | 10 | 20 |

Характеристика оборудования химводоподготовки теплоисточников ОАО «РЭУ» филиал «Саратовский» представлена в таблице 3.1.14.

Табл. 3.1.14

Характеристика оборудования химводоподготовки теплоисточников ОАО «РЭУ» филиал «Саратовский»

| № п/п | Наименование оборудования | Тип устройства | Год установки | Кол-во, шт. | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Производительность, т/ч | Диаметр, мм | Объем, м3 | Высота, м | Высота заполнения, м |
| Котельная №339, Энгельс-1 |
| 1 | Фильтр Na-катионитовый | ФИПа-I-1-0,6 | 1997 | 2 | 20 | 1000 | 3 | 3 | 2 |
| 2 | Фильтр Na-катионитовый | ФИПа-II-1-0,6 | 1997 | 2 | 20 | 1000 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | Деаэратор | ДА - 25 | 1997 | 1 | 25 | - | 8 | - | - |
| 4 | солемерник | - | 1997 | 1 | - | 1,2 | 3,6 | 1,5 | - |
| 5 | Яма мокрого хранения соли | - | 1997 | 2 | - | 2000х2000х1000 | 4 | 1 | - |
| 6 | Бак взрыхлительный | - | 1997 | 1 | - | 1000 | 1 | 1,7 | - |

Текущие показатели химводоподготовки котельных ОАО «РЭУ» филиал «Саратовский» представлены в таблице 3.1.15.

Табл. 3.1.15

Текущие показатели химводоподготовки котельных ОАО «РЭУ» филиал «Саратовский».

| № п/п | Адрес котельной | Объем теплоносителя, с присоединенными СО, т/ч | Нормативные потери теплоносителя, т/ч | Производительность ХВП, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №339, Энгельс-1 | - | 3,7 | 184 |
|  | Итого | - | 3,7 | 184 |

Существующий расход сетевой воды на подпитку теплоисточников ОАО «РЭУ» филиал «Саратовский» представлен в таблице 3.1.16.

Табл. 3.1.16

Расход сетевой воды на подпитку

| Источник | Расход сетевой воды | Расход сетевой воды на подпитку, т/ч | Максимальный расход сетевой воды на подпитку, т/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В подающем трубопроводе, т/ч | В обратном трубопроводе, т/ч |  |  |
| Для котельной №339, Энгельс-1 МУП «Энгельс-Водоканал» | - | - | 40,7 | 40,7 |

Данные источники тепловой энергии осуществляют подпитку теплосети в рабочем режиме химически очищенной водой, а в аварийном режиме – сырой водой. По данным эксплуатации качество умягченной воды для подпитки теплосети соответствует нормам. Установка по химической очистке воды готовит умягченную воду для подпитки теплосети по схеме: коагуляция с известкованием –осветление в механических фильтрах – натрий-катионирование.

Теплоснабжающие организации ООО «Волгатепло», ООО «Энгельс Тепло Сервис», ОАО «ЭГТС» не предоставили данные по производительности водоподготовительных установок теплоисточников, расходу сетевой воды на подпитку по источникам и другим запрашиваемым характеристикам оборудования ВПУ.

На теплоисточниках теплоснабжающей организации МУП «Покровск-тепло» химводоподготовка не производится.

На основе произведенных конструкторского, наладочного и поверочного расчётов в электронной модели системы теплоснабжения   муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, разработанной в программно-расчетном комплексе «Zulu 7.0», получен ряд характеристик по балансам теплоносителя теплоисточников всех теплоснабжающих организаций, расположенных на территории   муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области. Среди характеристик водоподготовительных установок можно выделить: расход сетевой воды на систему отопления, расход сетевой воды на систему вентиляции, расход сетевой воды на горячее водоснабжение, суммарный расход сетевой воды в подающем трубопроводе, расход воды на утечку из системы теплопотребления, расход воды на подпитку, расход сетевой воды на утечку из подающего трубопровода, расход сетевой воды на утечку из обратного трубопровода.

Табл. 3.1.17

Балансы теплоносителя теплоисточников теплоснабжающих организаций на территории   муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, полученных в результате расчёта в программно- расчетном комплексе «Zulu 7.0»

| Наименование предприятия | Адрес теплоисточника | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Расход сетевой воды на СВ, т/ч | Расход сетевой воды на откр. ГВС, т/ч | Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч | Расход воды на утечку из сис.теплопотреб., т/ч | Расход воды на подпитку, т/ч | Расход сетевой воды на утечку из под.тр., т/ч | Расход сетевой воды на утечку из обр.тр., т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| филиал ОАО «РЭУ» «Саратовский» | Котельная № 339 Энгельс-1 | 739,6 | 0 | 0,058 | 754,542 | 1,193 | 3,08 | 0,916 | 0,913 |
| ОАО «ЭГТС» | ул. Маяковского 99 город Энгельс | 19,24 | 0 | 0 | 19,243 | 0,025 | 0,031 | 0,003 | 0,003 |
| ОАО «ЭГТС» | ул. Гоголя, 5 город Энгельс | 43,25 | 0 | 0 | 43,261 | 0,056 | 0,079 | 0,011 | 0,011 |
| ОАО «ЭГТС» | ул. Полиграфическая, 188 город Энгельс | 102,61 | 0 | 37,767 | 140,402 | 0,279 | 38,089 | 0,025 | 0,019 |
| ОАО «ЭГТС» | ул. Маяковского 12 город Энгельс | 148,03 | 0 | 2,548 | 198,201 | 0,278 | 2,914 | 0,044 | 0,044 |
| ОАО «ЭГТС» | ул. Нестерова, 5 город Энгельс | 104,99 | 0 | 0 | 105,075 | 0,135 | 0,305 | 0,085 | 0,085 |
| ОАО «ЭГТС» | ул. Персидского, 11 город Энгельс | 11,3 | 0 | 0 | 15,124 | 0,023 | 0,024 | 0 | 0 |
| ОАО «ЭГТС» | ул. Чапаева, 25 город Энгельс | 6,71 | 0 | 0 | 6,71 | 0,006 | 0,007 | 0 | 0 |
| ОАО «ЭГТС» | ул. Коммунистическая, 40 город Энгельс | 110,42 | 0 | 5,655 | 118,886 | 0,171 | 5,881 | 0,029 | 0,026 |
| ОАО «ЭГТС» | ул. Коммунистическая, 22 город Энгельс | 202,415 | 0 | 0,233 | 233,303 | 0,331 | 0,637 | 0,036 | 0,036 |
| ОАО «ЭГТС» | ул. Горького, 22 город Энгельс | 119,6 | 0 | 18,767 | 138,412 | 0,227 | 19,081 | 0,045 | 0,043 |
| ОАО «ЭГТС» | ул. Тельмана, 1а город Энгельс | 85,7 | 0 | 21,08 | 106,807 | 0,192 | 21,327 | 0,027 | 0,027 |
| ОАО «ЭГТС» | ул. Тельмана, 1 город Энгельс | 40,885 | 0 | 0 | 40,889 | 0,053 | 0,06 | 0,004 | 0,004 |
| ОАО «ЭГТС» | ул. Петровская, 32а город Энгельс | 8,63 | 0 | 0 | 10,502 | 0,015 | 0,016 | 0 | 0 |
| ОАО «ЭГТС» | ул. Горького, 2 город Энгельс | 150,415 | 0 | 28,792 | 179,322 | 0,306 | 29,206 | 0,058 | 0,051 |
| ОАО «ЭГТС» | ул. Телеграфная, 90 город Энгельс | 28,85 | 0 | 0 | 28,854 | 0,037 | 0,046 | 0,004 | 0,004 |
| ОАО «ЭГТС» | просп. Ф.Энгельса, 1 город Энгельс | 251,485 | 0 | 31,977 | 284,277 | 0,45 | 32,677 | 0,125 | 0,125 |
| ОАО «ЭГТС» | 1-й Студенческий пр., 14 город Энгельс | 0 | 0 | 0 | 297,75 | 0 | 1,744 | 0 | 0 |
| ОАО «ЭГТС» | ул. Колотилова, 2б город Энгельс | 730,718 | 0 | 54 | 1015,363 | 1,174 | 56,617 | 0,774 | 0,669 |
| ОАО «ЭГТС» | ул. Нестерова, 280 город Энгельс | 21,2 | 0 | 0 | 21,649 | 0,028 | 0,064 | 0,018 | 0,018 |
| ОАО «ЭГТС» | ул. Новая, 41 город Энгельс | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОАО «ЭГТС» | ул. Студенческая, 26 город Энгельс | 14,25 | 0 | 0 | 14,539 | 0,019 | 0,023 | 0,002 | 0,002 |
| ОАО «ЭГТС» | ул. Маршала Василевского город Энгельс | 501,445 | 0 | 136,208 | 919,407 | 1,192 | 165,852 | 27,915 | 0,538 |
| ОАО «ЭГТС» | Волжский проспект, 61 город Энгельс | 75,35 | 0 | 0 | 100,728 | 0,154 | 0,194 | 0,02 | 0,019 |
| ОАО «ЭГТС» | ул. Короткая, 8 город Энгельс | 1,6 | 0 | 0 | 1,945 | 0,003 | 0,003 | 0 | 0 |
| ОАО «ЭГТС» | ул. Пристанская, 166 город Энгельс | 30,25 | 0 | 7,017 | 37,273 | 0,066 | 7,094 | 0,006 | 0,005 |
| ОАО «ЭГТС» | ул. Лесозаводская шк. №14 город Энгельс | 7,56 | 0 | 0 | 7,562 | 0,01 | 0,013 | 0,002 | 0,002 |
| ОАО «ЭГТС» | ул. Смоленская, 19 город Энгельс | 80,02 | 0 | 8,1 | 88,147 | 0,135 | 8,286 | 0,027 | 0,025 |
| ОАО «ЭГТС» | ул. Пионерская, 2 город Энгельс | 23,5 | 0 | 11,998 | 35,504 | 0,077 | 12,086 | 0,005 | 0,005 |
| ОАО «ЭГТС» | Перината льный центр, ул. Весенняя, 8 город Энгельс | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОАО «ЭГТС» | ул. Краснознаменная, 47 город Энгельс | 266,01 | 0 | 0 | 331,353 | 0,489 | 0,973 | 0,242 | 0,242 |
| ОАО «ЭГТС» | ул. Транспортная, 32 город Энгельс | 46,35 | 0 | 17,007 | 63,364 | 0,126 | 17,147 | 0,007 | 0,007 |
| ОАО «ЭГТС» | ул. Тихая, 55 (крышная) город Энгельс | 93,1 | 0 | 3,013 | 106,214 | 0,154 | 3,17 | 0,001 | 0,001 |
| ОАО «ЭГТС» | ул. Заводская, 8 город Энгельс | 165,06 | 0 | 34,08 | 199,186 | 0,345 | 34,511 | 0,046 | 0,04 |
| ОАО «ЭГТС» | ул. Маяковского, 167 город Энгельс | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,006 | 0,007 | 0 | 0 |
| ОАО «ЭГТС» | 2-й Микро район им.Урицкого город Энгельс | 374,21 | 0 | 4,1 | 508,934 | 0,791 | 5,239 | 0,174 | 0,174 |
| ОАО «ЭГТС» | ул. Смоленская, 15 город Энгельс | - | - | - | - | - | - | - |  |
| ООО "Теплосервис" | ул. Комсомольская, 185 город Энгельс | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО "Теплосервис" | ул. Пионерская, 76 город Энгельс | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО "Энгельс Тепло Сервис" | Набережная им. Рудченко, 1а город Энгельс | 48,96 | 0 | 19,367 | 68,357 | 0,154 | 19,575 | 0,03 | 0,025 |
| ООО " Энгельс Тепло Сервис " | ул. Зеленый переулок, 11 город Энгельс | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО " Энгельс Тепло Сервис " | ул. Л.Кассиля, 14а город Энгельс | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО " Энгельс Тепло Сервис " | ул. Петровская, 88 город Энгельс | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО " Энгельс Тепло Сервис " | ул.. 148 Черниговской дивизии город Энгельс | 139,7 | 0 | 64,1 | 203,93 | 0,428 | 64,789 | 0,13 | 0,13 |
| ООО " Энгельс Тепло Сервис " | ул. Строителей, 38 город Энгельс | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО " Энгельс Тепло Сервис " | ул. Степная, 130 город Энгельс | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО " Энгельс Тепло Сервис " | ул. Студенческая, 187а город Энгельс | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО " Энгельс Тепло Сервис " | ул. Студенческая, 205 город Энгельс | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО " Энгельс Тепло Сервис " | ул. Рабочая, 125а город Энгельс | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО "ТЭГК" | Мясокомбинат город Энгельс | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО "ТСУ Энгельсстрой" | ул. Овражная, 30 город Энгельс | 3,23 | 0 | 0 | 3,231 | 0,004 | 0,007 | 0,001 | 0,001 |
| ООО "Пантеон" | ул. Петровская, 63 город Энгельс | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО "Пантеон" | просп. Строителей, 7в город Энгельс | 274,85 | 42,65 | 134,8 | 452,34 | 0,931 | 135,804 | 0,04 | 0,033 |
| ООО "Пантеон" | ул. Полтавская, 11/5 город Энгельс | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО "Матис" | ул. Полтавская, 16 город Энгельс | 82,48 | 0 | 31,583 | 114,086 | 0,255 | 31,883 | 0,022 | 0,022 |
| ООО "Волгатепло" | п.Зеленый, ул.Центральная | 78,016 | 0 | 27,607 | 105,755 | 0,233 | 27,976 | 0,074 | 0,063 |
| ООО "Волгатепло" | р.п.Приволжский, 4 кв. | 768,7 | 0 | 59,6 | 878,002 | 1,58 | 61,96 | 0,4 | 0,38 |
| ООО "Волгатепло" | ул.Мясокомбинатская р.п. Приволжский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Волгатепло" | пос.Зеленый, ул.Дальняя | 63,28 | 0 | 11,635 | 74,962 | 0,147 | 11,876 | 0,047 | 0,047 |
| ООО "Волгатепло" | Хлебная база №42 р.п. Приволжский | 28,564 | 0 | 0 | 28,576 | 0,046 | 0,071 | 0,012 | 0,012 |
| ООО "Волгатепло" | ВолжНИИГиМ | 182,192 | 0 | 47,575 | 229,9 | 0,478 | 48,308 | 0,133 | 0,122 |
| ООО "Волгатепло" | п.Геофизик | 20,984 | 0 | 0 | 20,993 | 0,034 | 0,051 | 0,009 | 0,009 |
| ООО "Волгатепло" | с.Квасниковка | 9,544 | 0 | 0 | 9,55 | 0,015 | 0,028 | 0,006 | 0,006 |
| ООО "Волгатепло" | пл. Свободы, 11 город Энгельс | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО "Волгатепло" | ст.Анисовка, ул. Чехова | 54,016 | 0 | 13,26 | 67,295 | 0,138 | 13,437 | 0,019 | 0,019 |
| ООО "Волгатепло" | ст.Анисовка, 3 кв. | 109,12 | 0 | 12,15 | 121,326 | 0,223 | 12,484 | 0,056 | 0,055 |
| ООО "Волгатепло" | ст.Анисовка, шк.№42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО "Волгатепло" | п.Зеленый, ул.Щорса | 84,04 | 0 | 33,238 | 117,337 | 0,264 | 33,567 | 0,037 | 0,027 |
| ООО "Волгатепло" | Волгоградский пер., 1 город Энгельс | 294,636 | 0 | 83,22 | 423,44 | 0,797 | 84,205 | 0,094 | 0,093 |
| ООО "Волгатепло" | ул. Ленина, 109 город Энгельс | 295,496 | 0 | 135,198 | 430,863 | 1 | 136,51 | 0,169 | 0,144 |
| МУП "Покровск-тепло" | Ул. Рабочая, 115 город Энгельс | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МУП "Покровск-тепло" | п.Прибрежный | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МУП "Покровск-тепло" | ул. Тургенева, 14 город Энгельс | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Саратовский филиал ОАО «Волжская ТГК» | ТЭЦ-3 город Энгельс | 7089,303 | 548,3 | 89,738 | 9575,513 | 16,186 | 152,919 | 23,499 | 23,496 |

Для наглядности по расчётным данным таблицы 3.1.17, а так же по исходным данным, предоставленным теплоснабжающими организациями   муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, построим диаграмму, отображающую существующие балансы теплоносителя в срезе теплоснабжающих организаций   муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области

.

Рис. 3.1.1

Существующие балансы теплоносителя по теплоснабжающим организациям на территории   муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, т/ч

Для определения перспективной проектной производительности установок тепловой сети на источниках тепловой энергии были рассчитаны среднечасовые расходы подпитки тепловой сети.

Согласно п. 6.16 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать: в закрытых системах теплоснабжения 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей.

В процессе эксплуатации необходимо, чтобы водоподготовительная установка (ВПУ) обеспечивала подпитку тепловой сети и собственные нужды теплоисточника.

Объем воды на подпитку закрытой системы теплоснабжения:

Vподп. =0,0075·V,

где, V - объем воды в трубопроводах т/сети и системе отопления, м3.

Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения.

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения, после чего формируются балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии и определяются расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях по нормативам потерь в зависимости от вида системы горячего водоснабжения. При одиночных выводах распределение тепловой мощности не требуется.

Перспективные балансы теплоносителя для подпитки тепловой сети и производительности водоподготовительных установок теплоисточников на территории   муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области приведены в таблице 3.1.18.

Табл.3.1.18

Перспективные балансы теплоносителя по теплоснабжающим организациям на территории   муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратоской области, т/ч.

| № п/п | Теплоснабжающая организация | Расход сетевой воды в подающем трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2018 г. | 2028 г. |
| 1 | Саратовский филиал ОАО «ВоТГК «Энгельсская ТЭЦ-3» | 5000 | 5654,81 | 8032,43 |
| 2 | ОАО "ЭГТС" | 5423,2 | 6706,4 | 8220,72 |
| 3 | МУП "Покровск-тепло" | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ООО "Волгатепло" | 2508 | 3101,43 | 3801,73 |
| 5 | ООО "Энгельс Тепло Сервис" | 272,3 | 336,73 | 412,76 |
| 6 | ОАО "РЭУ" филиал "Саратовский" | 849,3 | 1050,26 | 1287,41 |
| 7 | ООО "Пантеон" | 443 | 547,82 | 671,52 |
| 8 | ООО "Теплосервис" | 400 | 494,65 | 606,34 |
| 9 | ООО "Матис" | 600 | 741,97 | 909,51 |
| 10 | ООО "ТЭГК" | 360 | 445,18 | 545,7 |
|  | Итого | 15855,8 | 19079,25 | 24488,12 |

Наглядно перспективные балансы теплоносителя по теплоснабжающим организациям муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области показаны на рисунке 3.1.2.

Рис. 3.1.2.

Перспективные балансы теплоносителя, т/ч

На основе полученных расчётных значений таблицы 3.1.18 построим диаграмму распределения перспективного баланса теплоносителя.

Рис. 3.1.3

Балансы теплоносителя муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области

Фактические значения потерь сетевой воды в тепловых сетях определяются по приборам коммерческого учета.

### Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

В соответствии с п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения.

Значения аварийной подпитки химически необработанной и недеаэрированной водой по теплоснабжающим организациям муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2013 год, 2018 год и 2028 год представлены в таблице 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3.

Табл. 3.2.1

Расход сетевой воды на аварийную  подпитку химически не обработанной и недеаэрированной водой в 2013 году, т/ч.

| № п/п | Теплоснабжающая организация | Расход сетевой воды в подающем трубопроводе, т/ч 2013 г. | Расход сетевой воды на аварийную подпитку химически не обработанной и недеаэрированной водой, т/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Саратовский филиал ОАО «ВоТГК «Энгельсская ТЭЦ-3» | 5000 | 100 |
| 2 | ОАО "ЭГТС" | 5423,2 | 108,46 |
| 3 | МУП "Покровск-тепло" | 0 | 0 |
| 4 | ООО "Волгатепло" | 2508 | 50,16 |
| 5 | ООО "Энгельс Тепло Сервис" | 272,3 | 5,45 |
| 6 | ОАО "РЭУ" филиал "Саратовский" | 849,3 | 16,99 |
| 7 | ООО "Пантеон" | 443 | 8,86 |
| 8 | ООО "Теплосервис" | 400 | 8 |
| 9 | ООО "Матис" | 600 | 12 |
| 10 | ООО "ТЭГК" | 360 | 7,2 |
|  | Итого | 15855,8 | 317,12 |

Табл. 3.2.2

Расход сетевой воды на аварийную  подпитку химически необработанной и недеаэрированной водой в 2018 году, т/ч.

| № п/п | Теплоснабжающая организация | Расход сетевой воды в подающем трубопроводе, т/ч 2018 г. | Расход сетевой воды на аварийную подпитку химически необработанной и недеаэрированной водой, т/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Саратовский филиал ОАО «ВоТГК «Энгельсская ТЭЦ-3» | 5654,81 | 113,1 |
| 2 | ОАО "ЭГТС" | 6706,4 | 134,13 |
| 3 | МУП "Покровск-тепло" | 0 | 0 |
| 4 | ООО "Волгатепло" | 3101,43 | 62,03 |
| 5 | ООО "Энгельс Тепло Сервис" | 336,73 | 6,73 |
| 6 | ОАО "РЭУ" филиал "Саратовский" | 1050,26 | 21,0 |
| 7 | ООО "Пантеон" | 547,82 | 10,96 |
| 8 | ООО "Теплосервис" | 494,65 | 9,89 |
| 9 | ООО "Матис" | 741,97 | 14,84 |
| 10 | ООО "ТЭГК" | 445,18 | 8,9 |
|  | Итого | 19079,25 | 381,58 |

Табл. 3.2.3

Расход сетевой воды на аварийную  подпитку химически необработанной и недеаэрированной водой в 2028 году, т/ч.

| № п/п | Теплоснабжающая организация | Расход сетевой воды в подающем трубопроводе, т/ч 2028 г. | Расход сетевой воды на аварийную подпитку химически не обработанной и недеаэрированной водой, т/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Саратовский филиал ОАО «ВоТГК «Энгельсская ТЭЦ-3» | 8032,43 | 160,65 |
| 2 | ОАО "ЭГТС" | 8220,72 | 164,41 |
| 3 | МУП "Покровск-тепло" | 0 | 0 |
| 4 | ООО "Волгатепло" | 3801,73 | 76,03 |
| 5 | ООО "Энгельс Тепло Сервис" | 412,76 | 8,26 |
| 6 | ОАО "РЭУ" филиал "Саратовский" | 1287,41 | 25,75 |
| 7 | ООО "Пантеон" | 671,52 | 13,43 |
| 8 | ООО "Теплосервис" | 606,34 | 12,13 |
| 9 | ООО "Матис" | 909,51 | 18,19 |
| 10 | ООО "ТЭГК" | 545,7 | 10,91 |
|  | Итого | 24488,12 | 489,76 |

Наглядно расход сетевой воды на аварийную подпитку химически не- обработанной и недеаэрированной водой на 2013 год, 2018 год и 2028 год показаны на рисунке 3.2.1.

Рис. 3.2.1.

Перспективный расход сетевой воды на аварийную подпитку, т/ч

### Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с поэтапной временной разбивкой.

Предложения по развитию системы теплоснабжения в части источников тепловой энергии приведены в материалах по обоснованию схемы теплоснабжения муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области.

Реализация мероприятий схемы теплоснабжения полностью удовлетворяет потребность в тепловой нагрузке в каждой из зон действия существующих источников тепловой энергии и в зонах, не обеспеченных источниками тепловой энергии.

### Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования город  Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.

В настоящее время жилищное, гражданское, промышленное и иное строительство в границах муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области осуществляется преимущественно на ранее освоенных земельных участках с повышением показателей использования территории (плотности, капитальности застройки).

Документами территориального планирования предусмотрена реконструкция значительных территорий, застроенных промышленными и складскими объектами, малоэтажными жилыми домами и иной малоценной застройкой. Наибольшие объемы строительства предусмотрены в границах II градостроительного района муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на территории которого практически отсутствуют системы централизованного теплоснабжения.

Территория II градостроительного района расположена на берегу р. Волга на значительном расстоянии от Энгельсской ТЭЦ-3, крупных источников теплоснабжения. Ближайшая существующая магистральная тепловая сеть ТЭЦ-3 не имеет необходимых резервов. Таким образом, отсутствует возможность и целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии для централизованного теплоснабжения запланированных объектов на территории II градостроительного района.

Действующим проектом планировки (в границах: улица Лесозаводская – улица Ленина -  берег реки Волга – улица Водная города Энгельса) на территории II градостроительного района предусмотрена смешанная система отопления, большая часть многоэтажного жилого фонда будет иметь системы индивидуального отопления, для теплоснабжения объектов социальной сферы и части жилого фонда предусмотрено строительство 3-х новых котельных общей мощностью 50 Гкал/ч. Таким образом, для обеспечения перспективных нагрузок тепловой энергии на рассматриваемый в Схеме теплоснабжения период до        2028 года предлагается строительство 3-х новых источников теплоснабжения. Характеристики планируемых котельных приведены в Таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1

Основные характеристики планируемых котельных в   муниципального образования город  Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области

| Наименование | Место расположения | Установленная мощность (Гкал\ч) | Вид основного топлива | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модульная котельная | г. Энгельс, II градостроительный район | 20 | газ |  |
| Модульная котельная | г. Энгельс, II градостроительный район | 20 | газ |  |
| Модульная котельная | г. Энгельс, II градостроительный район | 10 | газ |  |

### Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

В целях повышения эффективности функционирования всей системы теплоснабжения   муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области Схемой теплоснабжения предлагается осуществить реконструкцию следующих котельных:

- реконструкция  котельной  ОАО «ЭГТС» в городе Энгельсе по ул. Горького, 22 с увеличением мощности до 12 МВт;

- реконструкция котельной ОАО «ЭГТС» в городе Энгельсе по ул. Краснознаменная, 47 (АРЗ), мощностью 16 МВт;

- реконструкция котельной ОАО «ЭГТС» в городе Энгельсе 1-й Студенческий проезд мощностью 4,6 МВт с заменой теплоэнергетического оборудования;

- реконструкция  котельной  ОАО «ЭГТС» в городе Энгельсе по ул. Горького, 2 мощностью 8,0 МВт;

- реконструкция котельной ОАО «ЭГТС» в городе Энгельсе по ул. Полиграфическая, 188 с увеличением мощности до 14 МВт и заменой теплоэнергетического оборудования;

- комплексная реконструкция котельной ООО «Энгельс Тепло Сервис» по адресу: город Энгельс, ул. Студенческая, 187А. Замена котлов, переход на двухтрубную систему подачи теплоносителя;

- реконструкция котельной по адресу: город Энгельс, ул. Маяковского, 167 (0,12 МВт);

- реконструкция котельной по адресу: город Энгельс, ул. Новая, 41 (0,28 МВт);

- реконструкция котельной по адресу: город Энгельс, ул. Маяковского, 99 (0,6 МВт);

- реконструкция котельной по адресу: город Энгельс, ул. Лесозаводская, 14 (установка системы автоматики).

Мероприятиями Схемы теплоснабжения муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, в части строительства новых источников тепловой энергии, предлагается:

- строительство (реконструкция существующей) блочной котельной по адресу: город Энгельс, просп. Ф. Энгельса 1 мощностью 12 МВт;

- строительство блочной котельной  по адресу: город Энгельс ул. Колотилова мощностью 35 МВт;

- строительство блочной котельной по адресу: город Энгельс ул. Томская 42, мощностью 1,3 МВт;

- строительство блочной котельной ОАО «ЭГТС» по адресу: город Энгельс просп. Волжский 61 мощностью 23,0 МВт;

- строительство блочной котельной  по адресу: город Энгельс ул. Маршала Василевского мощностью 46 МВт;

- строительство новой котельной ООО «Матис» в городе Энгельсе в границах улиц: просп. Ф. Энгельса, Харьковская, Одесская мощностью 3,5 МВт. Срок ввода 2015 год;

- строительство новой котельной ООО «Энгельс Тепло Сервис» в городе Энгельсе в районе «СХИ» мощностью 20 МВт. Срок ввода 2015-2016 год;

- строительство новой котельной ООО «Энгельс Тепло Сервис» в городе Энгельсе по улице Калинина мощностью 15 МВт. Срок ввода 2015 год.

### Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Схемой теплоснабжения муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области в первую очередь предлагается техническое перевооружение ТЭЦ-3 и котельных, на которых имеется оборудование, выработавшее парковый ресурс и в зонах действия которых прогнозируется сохранение (увеличение) тепловой нагрузки в расчетный срок проекта.

### Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии.

Схемой теплоснабжения муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области предлагается:

- строительство блочной котельной города Энгельс, ул. Маяковского 12,  мощностью 10 МВт с ликвидацией существующей котельной. Замена тепловых сетей;

- реконструкция котельной (установка новой блочной котельной) ОАО «ЭГТС» по ул. Тельмана 1а в городе Энгельс мощностью 5,2 МВт с переключением абонентов котельной ОАО «ЭГТС» по ул. Тельмана 1 города Энгельса и последующим ее закрытием. Замена тепловых сетей.

### Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа.

В настоящее время на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области отсутствуют котельные, осуществляющие выработку электроэнергии в комбинированном цикле.

В расчетный срок схемы возможна реконструкция части ведомственных (промышленных) котельных, не участвующих в теплоснабжении для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

### Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода.

Схемой теплоснабжения предлагается в расчетный срок проекта перевод в пиковый режим работы нескольких котельных и строительство следующих участков теплотрасс:

- строительство участка теплотрассы для перевода нагрузок от котельной ОАО «РЭУ филиал «Саратовский» по адресу: Энгельс-1 на теплоснабжение от магистральных сетей Энгельсской ТЭЦ-3 после завершения строительства 2-ой очереди строительства 3-го тепловывода (после 2023 года);

- строительство участка теплотрассы для улучшения надежности работы всей системы теплоснабжения в районе Энгельс-1 и возможного перевода нагрузок от котельной ОАО «ЭГТС» в городе Энгельсе по ул. Колотилова на теплоснабжение от магистральных сетей Энгельсской ТЭЦ-3 после завершения строительства 3-ей очереди строительства 3-го тепловывода (после 2028 года).

### Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки, ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии подробно описаны в Главе 4 и Главе 5 настоящего тома, а также в Утверждаемой части к схеме теплоснабжения муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области.

### . Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах жилого района. С повышением степени централизации теплоснабжения, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

При проектировании систем централизованного теплоснабжения применяется график с расчетной температурой воды на источнике 150/70°С или 130/70 °С. Системы отопления жилых и общественных зданий проектируются и эксплуатируются исходя из внутреннего расчетного температурного графика 95/70°С. Этим жестко фиксируется температура теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения, и на ее возможное снижение влияет лишь наличие в зданиях систем горячего водоснабжения.

В настоящее время тепловая сеть систем централизованного теплоснабжения от Энгельсской ТЭЦ-3 города Энгельса построена по централизованному принципу и работает по температурному графику 110/70, пониженный график теплоснабжения обусловлен снижением тепловых потерь и износом тепловой сети. Системы централизованного отопления котельных муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, обеспечивающие централизованным теплоснабжением объекты жилищного и гражданского назначения, работают по температурному графику 95/70.

Потенциал теплоснабжения города предполагает перевод системы централизованного теплоснабжения от Энгельсской ТЭЦ-3 и проектируемых Мини-ТЭЦ на температурный график 130/70, что позволит увеличить максимальную подключаемую тепловую нагрузку потребителей без перекладки трубопроводов магистральных тепловых сетей.

Схемой теплоснабжения не предлагается в расчетный срок выполнение мероприятий по повышению температурного графика до уровня 150/70° из-за высокого износа и повышения затрат на эксплуатацию тепловых сетей и оборудования центральных тепловых пунктов.

### Решения по новому строительству и  реконструкции тепловых сетей с поэтапной временной разбивкой.

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения показал, что в настоящее время у Энгельсской ТЭЦ-3 произошли существенные изменения, что привело к смещению центра нагрузок ТЭЦ, в большей части котельных сложились зоны теплоснабжения, близкие к оптимальной величине. По рекомендуемому варианту Схемы, развитие тепловых сетей муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, предусматривается с сохранением зон теплоснабжения большинства теплоисточников.

Схемой предусматривается, что в зонах теплоснабжения Энгельсской 
ТЭЦ-3 и всех котельных будет проведена наладка систем отопления, наладка регуляторов горячего водоснабжения с целью снижения температуры обратной сетевой воды.

Строительство новых и реконструкция существующих подземных теплопроводов предлагается производить с использованием стальных труб с пенополиуретановой изоляцией и полиэтиленовой оболочкой (ППУ) с системой оперативного дистанционного контроля (СОДК), имеющих достаточно низкие тепловые потери. Строительство новых и реконструкция существующих надземных теплопроводов предлагается производить с использованием современных материалов и технологий, обеспечивающих гарантированный срок эксплуатации и низкие теплопотери.

Перечисленные ниже предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей распределены по разделам достаточно условно. За счет строительства дополнительных участков и реконструкции магистральных и разводящих сетей достигается перераспределение тепловой нагрузки, обеспечение перспективного прироста тепловой нагрузки и повышения надежности работы всей системы теплоснабжения. Наиболее комплексным решением схемы теплоснабжения муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области является предложение по строительству 3-го тепловывода Энгельсской ТЭЦ-3.

### Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Из-за отсутствия достаточного резерва по пропускной способности 1-го тепловывода Энгельсской ТЭЦ-3, обеспечивающего теплоснабжением территорию VI и части I градостроительных районов, схемой предлагается строительство дополнительных магистральных тепловых сетей.

В целях обеспечения надежной работы системы теплоснабжения в центральной и южной части города Энгельса, предоставления потребителям более дешёвых тепловых ресурсов от источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и повышения загрузки основного оборудования Энгельсской ТЭЦ–3 в расчетный срок схемы теплоснабжения муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области предлагается осуществить строительство 3-го тепловывода Энгельсской ТЭЦ-3.

Строительство 3-го тепловывода предлагается выполнить в несколько этапов:

- в срок до 2018 года осуществить в городе Энгельсе строительство 1 очереди 3-го тепловывода от Энгельсской ТЭЦ-3 до пересечения ул. Космонавтов с ул. Полтавская, в целях закольцовки и повышения надежности работы системы теплоснабжения в VI градостроительном районе, обеспечения теплоснабжением проектируемого жилого микрорайона по пр. Химиков – ул. Космонавтов – ул. Менделеева и частичной разгрузки 1 тепловывода, а также создание условий для проведения работ по реконструкции 1 тепловывода на участке от ТЭЦ до ул. Полтавская;

- в срок до 2023 года осуществить строительство 2 очереди 3-го тепловывода от Энгельсской ТЭЦ-3 на участке от ул. Космонавтов по ул. Полтавская до ул. М. Расковой города Энгельса в целях обеспечения теплоснабжением от ТЭЦ-3 Энгельса-1 и планируемых объектов жилищного и гражданского назначения;

- в срок до 2028 года осуществить строительство 3 очереди 3-го тепловывода от Энгельсской ТЭЦ-3 на участке от ул. М. Расковой до ул. Колотилова города Энгельса в целях обеспечения теплоснабжением планируемых объектов многоэтажного жилищного строительства и подключения существующих объектов жилищного и гражданского назначения.

Строительство 3-го тепловывода Энгельсской ТЭЦ-3 является наиболее значимым мероприятием во всей системе теплоснабжения муниципального образования город Энгельс в расчетный срок схемы теплоснабжения. Строительство 3-го тепловывода Энгельсской ТЭЦ-3 позволит преодолеть существующие негативные тенденции по сокращению систем централизованного отопления на территории города, и послужит дополнительным стимулом развития жилищного, гражданского и промышленного строительств.

### Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, под жилищную, комплексную или производственную застройку.

В соответствии с действующими градостроительными документами наибольшие объемы жилищного и гражданского назначения в расчетный срок схемы теплоснабжения предусмотрены на территории II градостроительного района.

В утвержденном проекте планировки на территорию города Энгельса в границах: улица Лесозаводская – улица Ленина -  берег реки Волга – улица Водная предусмотрено строительство 3-х модульных котельных и соответствующих тепловых сетей для теплоснабжения и обеспечения горячего водоснабжения планируемых объектов социальной сферы и части планируемого жилого фонда.

Схемой теплоснабжения учтено планируемое строительство тепловых сетей от 3-х модульных котельных на территории города Энгельса в границах: улица Лесозаводская – улица Ленина -  берег реки Волга – улица Водная общей мощностью 50 Гкал/час (2х20, 1х10) в соответствии с выполненным проектом планировки.

В настоящее время отсутствуют сведения о характеристиках планируемых тепловых сетей и схеме их прокладки. При последующей корректировке в настоящую схему должны быть внесены необходимые дополнения.

Необходимо выполнение технического перевооружения головного участка ТМ №1 на территории Энгельсской ТЭЦ-3 с увеличением диаметра 1Ду 1000 мм L=285 м (2014 год), выполнение технического перевооружения ТМ №1 от узла 101 до узла 102 с увеличением диаметра 1Ду 800 мм на 1Ду 1000 мм L=1015м (2015 год). Данные мероприятия позволят выполнить дополнительно подключение тепловых нагрузок перспективных застроек и частичное переключение тепловых нагрузок от существующих котельных центрального района города, находящихся в зоне эффективного теплоснабжения от ТМ-1 с целью минимизации затрат на реконструкцию и техническое перевооружение.

Предлагаемые настоящей схемой мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту тепломагистрали №1 от Энгельсской ТЭЦ-3 до ул. Маяковского, носят многоцелевой характер. Реконструкция и капитальный ремонт тепломагистрали №1 от Энгельсской ТЭЦ-3 предлагается как для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в новых, осваиваемых районах города, так и для перераспределения тепловой нагрузки из зон с избытком располагающих тепловой мощностью источников тепловой энергии в зоны с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, а также в целях обеспечения нормативной надежности и безопасности работы системы теплоснабжения.

### Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Настоящая схема содержит несколько предложений по строительству тепловых сетей для поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии. Предложения делятся на 2 части: обеспечение потребителей теплоснабжением и горячим водоснабжением от разных источников на постоянной основе и обеспечение потребителей горячим водоснабжением в летний период.

В первом случае схемой предлагается:

- осуществить в срок до 2023 года строительство в городе Энгельсе 2 очереди 3-го тепловывода от Энгельсской ТЭЦ-3 на участке от ул. Космонавтов по ул. Полтавская до ул. М. Расковой в целях обеспечения теплоснабжением от ТЭЦ-3 Энгельса-1 и планируемых объектов жилищного и гражданского назначения;

- осуществить в срок до 2028 года строительство в городе Энгельсе 3 очереди 3-го тепловывода от Энгельсской ТЭЦ-3 на участке от ул. М. Расковой до ул. Колотилова в целях обеспечения теплоснабжением планируемых объектов многоэтажного жилищного строительства и подключения существующих объектов жилищного и гражданского назначения.

Во втором случае схемой предлагается:

- строительство участка теплотрассы от котельной ООО «Пантеон» в городе Энгельсе, просп. Строителей 7в до магистральной теплотрассы Энгельсской ТЭЦ-3 по пр. Строителей города Энгельса для возможности подключения нагрузок горячего водоснабжения в летний период на Энгельсскую ТЭЦ-3 и улучшения надежности работы системы теплоснабжения;

- строительство участка теплотрассы от котельной ООО «Матис» в городе Энгельсе, по ул. Краснодарская 9 до тепловых сетей Энгельсской ТЭЦ-3 по ул. Краснодарская города Энгельса для возможности подключения нагрузок горячего водоснабжения в летний период на Энгельсскую ТЭЦ-3 и улучшения надежности работы системы теплоснабжения;

- строительство участка теплотрассы от котельной ООО «Энгельс Тепло Сервис» в городе Энгельсе, ул. 148 Черниговской дивизии до тепловых сетей Энгельсской ТЭЦ-3 по ул. 148 Черниговской дивизии города Энгельса для возможности подключения нагрузок горячего водоснабжения в летний период на Энгельсскую ТЭЦ-3 и улучшения надежности работы системы теплоснабжения после завершения строительства 1-ой очереди строительства 3-го тепловывода (после 2018 года).

### Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Настоящая схема содержит несколько предложений по строительству тепловых сетей в целях повышения эффективности функционирования всей системы теплоснабжения.

Предлагается строительство следующих участков тепловых сетей для перевода в пиковый режим работы 5-ти котельных:

- строительство участка теплотрассы для перевода нагрузок от котельной ОАО «РЭУ» по адресу: Энгельс-1 на теплоснабжение от магистральных сетей Энгельсской ТЭЦ-3 после завершения строительства 2-ой очереди строительства 3-го тепловывода (после 2023 года);

- строительство участка теплотрассы для улучшения надежности работы всей системы теплоснабжения в данном районе города и возможного перевода нагрузок от котельной ОАО «ЭГТС» в городе Энгельсе по ул. Колотилова на теплоснабжение от магистральных сетей Энгельсской ТЭЦ-3 после завершения строительства 3-ей очереди строительства 3-го тепловывода (после 2028 года).

### Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

В целях обеспечения нормативной надежности работы системы теплоснабжения в центральной и южной части города Энгельс, предоставления потребителям более дешёвых тепловых ресурсов от источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и повышения загрузки основного оборудования Энгельсской ТЭЦ–3 в расчетный срок схемы теплоснабжения муниципального образования г. Энгельс предлагается осуществить строительство 3-го тепловывода Энгельсской ТЭЦ-3.

### Перспективные топливные балансы.

### Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

На данный момент самым экономически выгодным топливом, используемым на нужды производства тепловой энергии, является природный газ.

Основным видом топлива для производства тепловой энергии в муниципальном образовании городе Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области является природный газ.

Основными потребителями топлива в муниципальном образовании являются источники энергоснабжения - ТЭЦ и котельные. Самыми крупными потребителями газового топлива является Энгельсская ТЭЦ-3 и котельные ОАО «ЭГТС».

На ТЭЦ-3 в качестве основного топлива используется природный газ, топочный мазут также используется в качестве резервного топлива.

Для остальных источников тепловой энергии, работающих на природном газе резервное (аварийное) топливо не предусмотрено.

Газоснабжение природным газом охватывает всю территорию муниципального образования.

Существующие годовые расходы основного вида топлива по каждому источнику тепловой энергии для обеспечения функционирования источников тепловой энергии приведены в таблице 6.1.1.

Табл. 6.1.1.

Существующий баланс основного топлива на 2013 год

|  | Вид топлива | Единица измерения |  | Приход топлива за год | Израсходовано топлива за год | Остаток топлива к концу года | Качество сожженного топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника |  |  | Остаток топлива на начало года |  | Всего в натуральном исчислении | в том числе на отпуск электрической и тепловой энергии |  | Теплота сгорания, ккал/нм3 | Влажность, % | Зольность, % |
|  |  |  |  |  |  | В натуральном исчислении | В условном исчислении |  |  |  |  |
| 2013 год |
| Саратовский филиал ОАО «ВоТГК» «Энгельсская ТЭЦ-3» |
| Энгельсская ТЭЦ-3 | газ | тыс. м3 | - | 211200 | 211200 | 211200 | 252465 | - | 8368 | - | - |
| МУП «Покровск-тепло» |
| Котельная поселковая п. Прибрежный | газ | тыс.м3 | нет | 468,6 | 468,6 | 468,6 | 538,89 | нет | 7900 | - | - |
| Котельная Тургенева 14 города Энгельса | газ | тыс. м3 | нет | 380,5 | 380,5 | 380,5 | 437,58 | нет | 7900 | - | - |
| Котельная Рабочая 115 города Энгельса | газ | тыс.м3. | нет | 668,0 | 668,0 | 668,0 | 768,2 | нет | 7900 | - | - |
| ООО «Матис» |
| Котельная ТКУ-7.0 города Энгельса | газ | тыс.м3 | 0 | 939,953 | 939,953 | 939,953 | 1074,232 | нет | - | - | - |
| ООО «Пантеон» |
| просп. Строителей, 7В города Энгельса | газ | тыс.м3 | - | 2607,689 | 2607,689 | 2464,27 | 2779,69 | - | 7900-8400 | 0 | - |
| ул. Петровская, 63 города Энгельса | газ | тыс.м3 | - | 200,481 | 200,481 | 189,45 | 213,69 | - | 7900-8400 | 0 | - |
| ул. Полтавская, 11/5 города Энгельса | газ | тыс.м3 | - | 505,183 | 505,183 | 477,39 | 538,49 | - | 7900-8400 | 0 | - |
| ООО «Теплосервис» |
| ул. Пионерская, 76 города Энгельса | газ | тыс.м3 | - | 811,124 | 811,124 | 766,51 | 864,62 | - | 7900-8400 | 0 | - |
| ул. Комсомольская, 185 города Энгельса | газ | тыс.м3 | - | 76,031 | 76,031 | 71,84 | 81,04 | - | 7900-8400 | 0 | - |
| ООО «ТЭГК» |
| котельная р.п. Приволжский | газ | тыс.м3 | - | 3333,1 | 3333,1 | 3333,1 | 3859,7 | - | 8107 | - | - |
| ОАО «РЭУ» филиал «Саратовский» |
| котельная №339, Энгельс-1 | газ | тыс.м3 | - | 12887,102 | - | 12887,102 | 14820,167 | - | - | - | - |
| ООО «Энгельс Тепло Сервис» |
| ул. Петровская, 88 города Энгельса | газ | тыс.м3 | - | 717,5 | 717,5 | 717,5 | 828,5 | - | - | - | - |
| ул. Л.Кассиля,14 города Энгельса | газ | тыс.м3 | - | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 277,13 | - | - | - | - |
| набережная им. М. М. Рудченко,1А города Энгельса | газ | тыс.м3 | - | 980,92 | 980,92 | 980,92 | 1132,67 | - | - | - | - |
| ул.148 Черниговской дивизии города Энгельса | газ | тыс.м3 | - | 3602,5 | 3602,5 | 3602,5 | 4159,80 | - | - | - | - |
| ул.Студенческая,187 А города Энгельса | газ | тыс.м3 | - | 1238,78 +1368,55(проект расширения в 2014) | 2607,33 | 2607,33 | 3010,68 | - | - | - | - |
| ул.Рабочая,125 города Энгельса | газ | тыс.м3 | - | 826,15 | 826,15 | 826,15 | 953,95 | - | - | - | - |
| ООО «Волгатепло» |
| р.п.Приволжский 4 кв. города Энгельса | газ | тыс.м3 | - | 10868 | 10868 | 10868 | 12549,27 | - | - | - | - |
| пл. Свободы,11 города Энгельса | газ | тыс.м3 | - | 2992 | 2992 | 2992 | 3454,86 | - | - | - | - |
| Волгоградский пер,1 города Энгельса | газ | тыс.м3 | - | 5009 | 5009 | 5009 | 5783,89 | - | - | - | - |
| ВОЛЖНИИГиМ города Энгельса | газ | тыс.м3 | - | 2851 | 2851 | 2851 | 3292,05 | - | - | - | - |
| п. Геофизик | газ | тыс.м3 | - | 254 | 254 | 254 | 293,29 | - | - | - | - |
| с. Квасниковка | газ | тыс.м3 | - | 94 | 94 | 94 | 108,54 | - | - | - | - |
| ул. Дальняя р.п. Приволжский | газ | тыс.м3 | - | 838 | 838 | 838 | 967,64 | - | - | - | - |
| Ул. Щорса р.п. Приволжский | газ | тыс.м3 | - | 1406 | 1406 | 1406 | 1623,51 | - | - | - | - |
| Хлебная база 42 р.п. Приволжский | газ | тыс.м3 | - | 301 | 301 | 301 | 347,56 | - | - | - | - |
| ул. Центральная р.п. Приволжский | газ | тыс.м3 | - | 1359 | 1359 | 1359 | 1569,24 | - | - | - | - |
| ул. Чехова р.п. Приволжский | газ | тыс.м3 | - | 804 | 804 | 804 | 928,38 | - | - | - | - |
| ул. Мясокомбинатская р.п. Приволжский | газ | тыс.м3 | - | 1411 | 1411 | 1411 | 1629,28 | - | - | - | - |
| 3 квартал р.п. Приволжский | газ | тыс.м3 | - | 1071 | 1071 | 1071 | 1236,68 | - | - | - | - |
| ул. Ленина города Энгельса | газ | тыс.м3 | - | 5610 | 5610 | 5610 | 6477,86 | - | - | - | - |
| ОАО «ЭГТС» |
| ул.Маршала Василевского города Энгельса | газ | тыс.м3 | - | 7778,4 | 7778,4 | 7778,4 | 8981,71 | - | - | - | - |
| ул.Колотилова города Энгельса | газ | тыс.м3 | - | 7178,8 | 7178,8 | 7178,8 | 8289,35 | - | - | - | - |
| АРЗ ул.Краснознаменная, 47 города Энгельса | газ | тыс.м3 | - | 2638,07 | 2638,07 | 2638,07 | 3046,18 | - | - | - | - |
| 2-й Микрорайон Урицкого города Энгельса | газ | тыс.м3 | - | 2886,65 | 2886,65 | 2886,65 | 3333,21 | - | - | - | - |
| ул. Нестерова, 5 города Энгельса | газ | тыс.м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ул.Коммунистическая, 22 города Энгельса | газ | тыс.м3 | - | 2125,49 | 2125,49 | 2125,49 | 2454,3 | - | - | - | - |
| просп..Ф.Энгельса, 1 города Энгельса | газ | тыс.м3 | - | 2737,87 | 2737,87 | 2737,87 | 3161,42 | - | - | - | - |
| 1-й Студенческий пр., 1 города Энгельса | газ | тыс.м3 | - | 1007,64 | 1007,64 | 1007,64 | 1163,52 | - | - | - | - |
| ул.Горького,22 города Энгельса | газ | тыс.м3 | - | 1698,01 | 1698,01 | 1698,01 | 1960,69 | - | - | - | - |
| ул.Заводская,8 города Энгельса | газ | тыс.м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ул.Горького,2 города Энгельса | газ | тыс.м3 | - | 1435,21 | 1435,21 | 1435,21 | 1657,23 | - | - | - | - |
| Волжский просп. 61 города Энгельса | газ | тыс.м3 | - | 665,23 | 665,23 | 665,23 | 768,14 | - | - | - | - |
| ул.Полиграфическая,188 города Энгельса | газ | тыс.м3 | - | 1357,82 | 1357,82 | 1357,82 | 1567,87 | - | - | - | - |
| ул.Коммунистическая, 40 города Энгельса | газ | тыс.м3 | - | 571,2 | 571,2 | 571,2 | 659,56 | - | - | - | - |
| ул.Маяковского,12 города Энгельса | газ | тыс.м3 | - | 1829,06 | 1829,06 | 1829,06 | 2112,01 | - | - | - | - |
| ул.Смоленская,19 города Энгельса | газ | тыс.м3 | - | 764,63 | 764,63 | 764,63 | 882,92 | - | - | - | - |
| ул.Транспортная,32 города Энгельса | газ | тыс.м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ул.Тельмана,1а города Энгельса | газ | тыс.м3 | - | 1096,63 | 1096,63 | 1096,63 | 1266,28 | - | - | - | - |
| ул.Тихая,55 (крышная) города Энгельса | газ | тыс.м3 | - | 174,12 | 174,12 | 174,12 | 201,06 | - | - | - | - |
| ул.Нестерова, 280 города Энгельса | газ | тыс.м3 | - | 273,31 | 273,31 | 273,31 | 315,59 | - | - | - | - |
| ул.Тельмана, 1 города Энгельса | газ | тыс.м3 | - | 379,41 | 379,41 | 379,41 | 438,11 | - | - | - | - |
| ул.Пионерская,2 города Энгельса | газ | тыс.м3 | - | 205,12 | 205,12 | 205,12 | 236,85 | - | - | - | - |
| ул.Гоголя,5 города Энгельса | газ | тыс.м3 | - | 417,49 | 417,49 | 417,49 | 482,07 | - | - | - | - |
| ул.Телеграфная,90 города Энгельса | газ | тыс.м3 | - | 260,17 | 260,17 | 260,17 | 300,42 | - | - | - | - |
| ул.Маяковского,99 города Энгельса | газ | тыс.м3 | - | 235,65 | 235,65 | 235,65 | 272,10 | - | - | - | - |
| ул.Пристанская,166 города Энгельса | газ | тыс.м3 | - | 318,02 | 318,02 | 318,02 | 367,22 | - | - | - | - |
| ул.Персидского,11 города Энгельса | газ | тыс.м3 | - | 107,19 | 107,19 | 107,19 | 123,77 | - | - | - | - |
| ул.Маяковского,167 города Энгельса | газ | тыс.м3 | - | 42,39 | 42,39 | 42,39 | 48,95 | - | - | - | - |
| ул.Петровская,32А города Энгельса | газ | тыс.м3 | - | 113,63 | 113,63 | 113,63 | 131,21 | - | - | - | - |
| ул.Студенческая,26 города Энгельса | газ | тыс.м3 | - | 150,36 | 150,36 | 150,36 | 173,62 | - | - | - | - |
| ул.Новая,41 города Энгельса | газ | тыс.м3 | - | 111,38 | 111,38 | 111,38 | 128,61 | - | - | - | - |
| ул.Смоленская,15 города Энгельса | газ | тыс.м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перинатальный центр Весенняя,8 города Энгельса | диз.топл. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ул.Лесозаводская шк.№14 города Энгельса | газ | тыс.м3 | - | 58,82 | 58,82 | 58,82 | 67,92 | - | - | - | - |
| ул.Короткая, 8 города Энгельса | газ | тыс.м3 | - | 32,67 | 32,67 | 32,67 | 37,72 | - | - | - | - |
| ул.Чапаева, 25 города Энгельса | газ | тыс.м3 | - | 38,34 | 38,34 | 38,34 | 44,27 | - | - | - | - |

Для наглядности по данным таблицы 6.1.1 построим диаграмму, отображающую существующие топливные балансы в срезе теплоснабжающих организаций   муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области.

Рис. 6.1.1.

Существующие топливные балансы по теплоснабжающим организациям на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, тыс. м3

Результаты расчёта перспективных годовых расходов основного вида топлива по теплоснабжающим организациям муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области для обеспечения функционирования источников тепловой энергии приведены в таблице 6.1.2.

Табл.6.1.2.

Перспективные балансы основного топлива по теплоснабжающим организациям на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, тыс. м3

| № п/п | Теплоснабжающая организация | Расход топлива (газа) за год в натуральном исчислении, тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2018 г. | 2028 г. |
| 1 | Саратовский филиал ОАО «ВоТГК «Энгельсская ТЭЦ-3» | 211200 | 238858,96 | 339289,6 |
| 2 | ОАО "ЭГТС" | 38688,78 | 46295,56 | 53124,49 |
| 3 | МУП "Покровск-тепло" | 1517,1 | 1815,38 | 2083,17 |
| 4 | ООО "Волгатепло" | 34868 | 41723,56 | 47878,08 |
| 5 | ООО "Энгельс Тепло Сервис" | 8974,4 | 10738,9 | 12322,96 |
| 6 | ОАО "РЭУ" филиал "Саратовский" | 14107,6 | 16881,36 | 19371,48 |
| 7 | ООО "Пантеон" | 3131,11 | 3746,73 | 4299,40 |
| 8 | ООО "Теплосервис" | 838,35 | 1003,18 | 1151,16 |
| 9 | ООО "Матис" | 939,953 | 1124,76 | 1290,67 |
| 10 | ООО "ТЭГК" | 3333,1 | 3988,44 | 4576,76 |
|  | Итого | 317598,393 | 366176,83 | 485387,77 |

Наглядно перспективные балансы основного топлива по теплоснабжающим организациям  муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области показаны на рисунке 6.1.2.

Рис. 6.1.2.

Перспективные балансы основного топлива по теплоснабжающим организациям муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, тыс. м3

На основе полученных значений таблицы 6.1.2 построим диаграмму распределения перспективного баланса основного топлива.

Рис. 6.1.3

Балансы основного топлива   муниципального образования город Энгельс

Увеличение суммарного расхода основного топлива до 2028 года связано в первую очередь с увеличением прогнозной тепловой нагрузки и соответственно отпуска тепла внешним потребителям. В целом за рассматриваемый период потребление топлива в 2028 г. по отношению к 2013 г. увеличится на 52,8%.

Для производства электрической и тепловой энергии на Энгельсской ТЭЦ-3 в основном используется природный газ, а также в качестве резервного и аварийного топлива для энергетических и пиковых котлов используется топочный мазут. Топочный мазут подается на энергоисточник в приемные емкости и затем перекачивается в основные емкости для обеспечения резервов топлива.

На остальных источниках теплоснабжения муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области резервные (аварийные) виды топлива отсутствуют.

Существующие балансы резервного (аварийного) топлива Энгельсской ТЭЦ-3 показаны в таблице 6.1.3.

Табл. 6.1.3.

Существующие балансы резервного (аварийного) топлива Энгельсской ТЭЦ-3 на 2013 г.

| Вид топлива | Единица измерения |  | Приход топлива за год | Израсходовано топлива за год | Остаток топлива к концу года | Качество сожженного топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Остаток топлива на начало года |  | Всего в натуральном исчислении | в том числе на отпуск электрической и тепловой энергии |  | Теплота сгорания, ккал/нм3 | Влажность, % | Зольность, % |
|  |  |  |  |  | В натуральном исчислении | В условном исчислении |  |  |  |  |
| Мазут М-100 | тонн | 19407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19407 | 9439 | 1,4 | 2,14 |

Перспективные балансы резервного (аварийного) топлива Энгельсской ТЭЦ-3 показаны в таблице 6.1.4.

Табл. 6.1.4.

Перспективные балансы резервного (аварийного) топлива

Энгельсской ТЭЦ-3 на 2028 год.

| Вид топлива | Единица измерения |  | Приход топлива за год | Израсходовано топлива за год | Остаток топлива к концу года | Качество сожженного топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Остаток топлива на начало года |  | Всего в натуральном исчислении | в том числе на отпуск электрической и тепловой энергии |  | Теплота сгорания, ккал/нм3 | Влажность, % | Зольность, % |
|  |  |  |  |  | В натуральном исчислении | В условном исчислении |  |  |  |  |
| Мазут М-100 | тонн | 31177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31177 | 9439 | 1,4 | 2,14 |

Увеличение расхода резервного (аварийного) топлива ТЭЦ-3 до 2028 года связано с увеличением прогнозной тепловой нагрузки и соответственно отпуска тепла внешним потребителям.

### Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «ж» пункта 4, пунктом 13 и пунктом 48 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154.

Целью разработки настоящего раздела являются:

- предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе;

- предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;

- предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Задачами разработки раздела являются:

- формирование прогноза изменения объема товарного отпуска для организаций в сфере теплоснабжения;

- определение себестоимости производства и транспорта тепловой энергии;

- формирование прогноза тарифа на производство и транспорт тепловой энергии;

- учет в тарифе инвестиционной составляющей от проектов, предлагаемых в схеме теплоснабжения;

- формирование прогноза изменения целевых показателей развития системы теплоснабжения для всех теплоисточников и систем транспорта теплоносителя.

Приоритетом инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей являются, мероприятия по обеспечению надежности работы системы теплоснабжения, энергосбережение и, как следствие, сокращение затрат на единицу произведенной продукции.

Мероприятия инвестиционной программы развития предлагается реализовать в 5 этапов, что позволит рационально разнести мероприятия и инвестиции во времени.

На первом этапе (2014-2015гг.) проводятся мероприятия, направленные на обеспечение надежности работы систем теплоснабжения, проектных гидравлических режимов, сокращения тепловых потерь и энергосбережение.

По результатам энергетического обследования тепловых сетей, предложены следующие энергосберегающие мероприятия:

- реконструкция изоляции трубопроводов тепловых сетей, проложенных наружной прокладкой, с использованием пенополиуретановых скорлуп;

- наладка гидравлических режимов работы системы теплоснабжения;

- оснащение насосов горячего водоснабжения ряда центральных тепловых пунктов системами частотного регулирования;

- осушение участков затопленных теплотрасс.

На основе предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей, рассмотренных в части  4, 5 настоящего тома, необходимо разработать и утвердить инвестиционную программу по развитию системы теплоснабжения муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области.

Порядок финансирования мероприятий программы комплексного развития (определение финансовых потребностей и источников финансирования) формируется в рамках инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Контроль за исполнением программы осуществляется на основании Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. № 48.

Теплоснабжающими организациями муниципального образования город Энгельс, за исключением ООО «ЭТСК», не разработаны инвестиционные программы.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в соответствии с инвестиционной программой ООО «ЭТСК» на 2015-2017 гг. представлены в таблице 7.1.

Табл. 7.1

Мероприятия инвестиционной программы ООО «ЭТСК» на 2015-2017гг.

| № п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы | Сметы № | Планируемые капвложения по годам, тыс. руб. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 2015 г. |
| 1 | Реконструкция ЦТП по адресу:город Энгельс, просп. Строителей, 3, мощностью 9,0 МВт с заменой скоростных водоподогревателей на пластинчатые, насосного оборудования, перевод на полную автоматизацию техпроцессов, а также управления в рамках АСДУ | Смета №1 | 10300,0 | - | - | 10300,0 |
| 2 | Реконструкция ЦТП по адресу: город Энгельс, ул. Краснодарская, 12, мощностью 11,0 МВт с заменой скоростных водоподогревателей на пластинчатые, насосного оборудования, перевод на независимую схему теплоснабжения, включая полную автоматизацию техпроцессов, а также управления в рамках АСДУ | Смета №4 | 12500,0 | - | - | 12500,0 |
|  | ИТОГО 2015 г. |  | 22800,0 | - | - | 22800,0 |
| 2016 г. |
| 1 | Реконструкция ЦТП по адресу: город Энгельс, просп. Ф.Энгельса,2, мощностью 1,86 МВт с заменой скоростных водонагревателей на пластинчатые, насосного оборудования, перевод на полную автоматизацию техпроцессов, а также управления в рамках АСДУ | Смета №2 | - | 5300,0 | - | 5300,0 |
| 2 | Реконструкция ЦТП по адресу: город Энгельс, ул. Тельмана, 151, мощностью 7,5 МВт с заменой скоростных водоподогревателей на пластинчатые, замена оборудования, перевод на независимую схему теплоснабжения, включая полную автоматизацию техпроцессов, а также управления в рамках АСДУ | Смета №3 | - | 8800,0 | - | 8800,0 |
|  | ИТОГО 2016 г. |  | - | 14100,0 | - | 14100,0 |
| 2017 г. |
| 1 | Реконструкция ЦТП по адресу: город Энгельс, ул. Краснодарская, 13, мощностью 1,86 МВт с заменой скоростных водонагревателей на пластинчатые, насосного оборудования, перевод на независимую схему теплоснабжения, включая полную автоматизацию техпроцессов, а также управления в рамках АСДУ | Смета №5 | - | - | 5300,0 | 5300,0 |
|  | ИТОГО 2017 г. |  | - | - | 5300,0 | 5300,0 |
| ВСЕГО стоимость работ в текущих ценах, с НДС |  | 22800 | 14100 | 5300 | 42200 |
|  | Рост изменения инвестиций в основной капитал (капитальные вложения) учтен на основании сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 г. |  | 1,073 | 1,078 | 1,073 | - |
|  | Индекс-дефлятор |  | 1,073 | 1,157 | 1,241 | - |
|  | Стоимость работ с учетом инфляции, с НДС |  | 24464 | 16309 | 6576 | 47350 |
|  | Среднегодовая норма амортизационных начислений на установленное оборудование |  | 10% | 10% | 10% | - |
|  | Год начисления амортизации |  | 2015 | 2016 | 2017 | - |
|  | Сумма амортизационных начислений на установленное оборудование |  | - | 2073,3 | 1382,2 | - |

### Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Законом Российской Федерации от 27.07.2012 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» (ст.2, ст.15). В соответствии со ст.2 указанного закона единая теплоснабжающая организация определяется в схеме теплоснабжения.

Определение единой теплоснабжающей организации для поселений, городских округов численностью населения менее пятисот тысяч человек отнесено к полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов.

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в схему теплоснабжения должен быть включен раздел, содержащий обоснование решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации (пункт 49 постановления Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012).

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Правилами организации теплоснабжения, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации».

Обязанности Единой теплоснабжающей организации определены п. 12 постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации. В соответствии с указанным правовым актом единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения, при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии, с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации в соответствии с п. 19 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Базовым источником системы централизованного теплоснабжения (обеспечивающим более 40% тепловой нагрузки) в муниципальном образовании город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, является источник с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии – Энгельсская ТЭЦ-3. Исторически в зоне действия Энгельсской ТЭЦ-3 расположены территории, занимаемые I, VI, XII градостроительными районами, включающими в себя южный жилой массив, часть центра и большую часть промышленных зон города Энгельса. Зона действия 
ТЭЦ-3 значительно расширена за счет распределительных и внутриквартальных сетей обслуживаемых ОАО «ЭГТС».

Недостаточная пропускная способность магистральных тепловых сетей, обслуживающих I и VI градостроительные районы города, способствовала строительству нескольких новых источников теплоснабжения (котельных) в зоне действия Энгельсской ТЭЦ-3.

Зоны действия многочисленных котельных локализованы на территории прилегающих кварталов, размеры зон находятся в прямой зависимости от мощности котельных, плотности застройки кварталов.

Проанализировав данные по теплоснабжающим организациям, согласно критериям и порядку определения единой теплоснабжающей организации (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации») были сделаны выводы, на основе которых в материалах по обоснованию было рассмотрено несколько вариантов по присвоению статуса единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области.

В настоящее время наиболее целесообразным предлагается вариант определения нескольких единых теплоснабжающих организаций, закрепляющий существующие зоны действия теплоснабжающих организаций. Таким образом, на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области предлагается установить 10 зон действия теплоснабжающих организаций. Часть зон действия единых теплоснабжающих организаций будет состоять из нескольких участков. Наибольшее количество участков у ОАО «ЭГТС».

Реестр границ зон деятельности, предлагаемых для установления в них единых теплоснабжающих организаций (ЕТО), приведен в таблице 8.1.

Табл. 8.1

Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций

| Код зоны деятельности | Существующие теплоснабжающие (теплосетевые) организации в зоне деятельности | Установленная мощность, Гкал\ч | Энергоисточники в зоне деятельности | Код участка зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Энгельсская ТЭЦ-3 Саратовского филиала ОАО «ВТГК» | 689,6 | Энгельсская ТЭЦ-3 города Энгельса | 01-1 |
| 02 | ОАО «ЭГТС» | 207,082 | Котельная по ул. Маяковского, 12 города Энгельса | 02-01 |
|  |  |  | Котельная по ул. Маяковского, 99 города Энгельса | 02-02 |
|  |  |  | Котельная по ул. Пионерская, 2 города Энгельса | 02-03 |
|  |  |  | Котельная по ул. Петровская, 32 города Энгельса | 02-04 |
|  |  |  | Котельная по ул. Короткая, 8 города Энгельса | 02-05 |
|  |  |  | Котельная по ул. Тельмана, 1 города Энгельса | 02-06 |
|  |  |  | Котельная по ул. Гоголя, 5 города Энгельса | 02-07 |
|  |  |  | Котельная по ул. Телеграфная, 90 города Энгельса | 02-08 |
|  |  |  | Котельная по ул. Горького, 2 города Энгельса | 02-09 |
|  |  |  | Котельная по ул. Коммунистическая, 22 города Энгельса | 02-10 |
|  |  |  | Котельная по ул. Лесозаводская города Энгельса | 02-11 |
|  |  |  | Котельная по ул. Коммунистическая, 40 города Энгельса | 02-12 |
|  |  |  | Котельная по ул. Персидского, 11 города Энгельса | 02-13 |
|  |  |  | Котельная по ул. Чапаева, 25 города Энгельса | 02-14 |
|  |  |  | Котельная по ул. Горького, 22 города Энгельса | 02-15 |
|  |  |  | Котельная по ул. Тельмана, 1а города Энгельса | 02-16 |
|  |  |  | Котельная по ул. Маяковского, 167 города Энгельса | 02-17 |
|  |  |  | Котельная по ул. Нестерова, 280 города Энгельса | 02-18 |
|  |  |  | Котельная по ул. Смоленская, 19 города Энгельса | 02-19 |
|  |  |  | Котельная по ул. Полиграфическая, 188 города Энгельса | 02-20 |
|  |  |  | Котельная по просп. Ф.Энгельса, 1 города Энгельса | 02-21 |
|  |  |  | Котельная по ул. Студенческая, 26 города Энгельса | 02-22 |
|  |  |  | Котельная по ул. Новая, 41 города Энгельса | 02-23 |
|  |  |  | Котельная по ул. Колотилова города Энгельса | 02-24 |
|  |  |  | Котельная по 1-му Студенческому пер., 1 города Энгельса |  |
|  |  |  | Котельная по ул. Маршала Василевского города Энгельса |  |
|  |  |  | Котельная по ул. Пристанская, 166 города Энгельса | 02-25 |
|  |  |  | Котельная во 2-м Микрорайоне Урицкого города Энгельса | 02-26 |
|  |  |  | Котельная АРЗ ул. Краснознаменная, 47 города Энгельса | 02-27 |
|  |  |  | Котельная по Волжскому просп. 61 города Энгельса | 02-28 |
|  |  |  | Котельная Перинатальный центр ул. Весенняя.,8 города Энгельса | 02-29 |
|  |  |  | Котельная по ул. Смоленская, 15 города Энгельса | 02-30 |
|  |  |  | Котельная по ул. Транспортная, 32 города Энгельса | 02-31 |
|  |  |  | Котельная по ул. Заводская, 8 | 02-32 |
|  |  |  | Котельная по ул. Нестерова, 5 города Энгельса | 02-33 |
| 03 | МУП «Покровск-тепло» | 8,8 | Котельная по ул. Рабочая, 115 города Энгельса | 03-01 |
|  |  |  | Котельная по ул. Тургенева, 14 города Энгельса | 03-02 |
|  |  |  | Котельная в пос. Прибрежный | 03-03 |
| 04 | ООО «Волгатепло» | 114,13 | Котельная по пл. Свободы, 11 города Энгельса | 04-01 |
|  |  |  | Котельная по Волгоградскому пер., 1 города Энгельса | 04-02 |
|  |  |  | Котельная по ул. Ленина, 109 города Энгельса | 04-03 |
|  |  |  | Котельная в р.п. Приволжский 4 квартал | 04-04 |
|  |  |  | Котельная на ст. Анисовка ул. Чехова | 04-05 |
|  |  |  | Котельная на ст. Анисовка 3 квартал | 04-06 |
|  |  |  | Котельная на ст. Анисовка ул. Мясокомбинатская | 04-07 |
|  |  |  | Котельная в пос. Зеленый ул. Щорса | 04-08 |
|  |  |  | Котельная в пос. Зеленый ул. Центральная | 04-09 |
|  |  |  | Котельная в пос. Зеленый ул. Дальняя | 04-10 |
|  |  |  | Котельная в п. Зеленый ул. Хлебная база 42 | 04-11 |
|  |  |  | Котельная в пос. ВОЛЖНИИГиМ | 04-12 |
|  |  |  | Котельная в с. Квасниковка | 04-13 |
|  |  |  | Котельная в пос. Геофизик | 04-14 |
| 05 | ООО «Энгельс Тепло Сервис» | 30,1 | Котельная по наб. Рудченко, 1А города Энгельса | 05-01 |
|  |  |  | Котельная по ул. Студенческая, 187а города Энгельса | 05-02 |
|  |  |  | Котельная по Зеленому пер., 11 города Энгельса | 05-03 |
|  |  |  | Котельная по ул. Л.Кассиля, 14а города Энгельса | 05-04 |
|  |  |  | Котельная по ул. Петровская, 88 города Энгельса | 05-05 |
|  |  |  | Котельная по ул. 148 Черниговской дивизии города Энгельса | 05-06 |
|  |  |  | Котельная по ул. Рабочая, 125А города Энгельса | 05-07 |
|  |  |  | Котельная по ул. Студенческая, 205 города Энгельса | 05-08 |
|  |  |  | Котельная по ул. Строителей, 38 города Энгельса | 05-09 |
|  |  |  | Котельная по ул. Степная, 130 города Энгельса | 05-10 |
| 06 | ОАО «РЭУ» филиал «Саратовский» | 96,72 | Котельная Энгельс-1 | 06-01 |
| 07 | ООО «Пантеон» | 17,8 | Котельная по просп. Строителей, 7в города Энгельса | 07-01 |
|  |  |  | Котельная по ул. Петровская, 63 города Энгельса | 07-02 |
|  |  |  | Котельная по ул. Полтавская, 11/5 города Энгельса | 07-03 |
| 08 | ООО «Матис» | 6,02 | Котельная по ул. Полтавская, 16 города Энгельса | 08-01 |
| 09 | ООО «Теплосервис» | 15,8 | Котельная по ул. Пионерская 76 города Энгельса | 09-01 |
|  |  |  | Котельная по ул. Комсомольская, 185 города Энгельса | 09-02 |
| 10 | ООО «ТЭГК» | 20,1 | Котельная в р.п. Приволжский, бывшая тер. мясокомбината | 10-01 |

Схемой теплоснабжения муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области предлагается установить одну  дополнительную зону действия единой теплоснабжающей организации и один дополнительный участок к существующей зоне.

Табл. 8.2.

Реестр дополнительных зон и участков деятельности единых теплоснабжающих организаций

| Код зоны деятельности | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в зоне деятельности | Установленная мощность, Гкал\ч | Энергоисточники в зоне деятельности | Код участка зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-01 | В настоящее время отсутствует | 50,0 | 3-и котельных (мощностью 20, 20 и 10 Гкал/ч) | 01-1 |
| 08 | ООО «Матис» | 3,01 | Проектируемая котельная в квартале просп. Ф. Энгельса-ул. Харьковская-ул. Одесская | 08-02 |

В случае реализации имеющихся планов по реконструкции источников централизованного теплоснабжения и магистральных тепловых сетей при последующей актуализации настоящей схемы теплоснабжения, возможны изменения количества единых теплоснабжающих организаций, границ их зон деятельности, количества и границ участков в их составе. В первую очередь изменения будут касаться зон деятельности теплоснабжающих организаций расположенных в зоне действия Энгельсской ТЭЦ-3.

Границы предлагаемых зон деятельности отображены на рисунке 8.1.

Рис. 8.1.

Зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области

### Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

В целях обеспечения существующих и перспективных потребителей теплотой при обеспечении наиболее эффективного режима работы источников тепловой энергии в период до 2018 года предлагается следующее изменение зон действия энергоисточников:

- реконструкция котельной (установка новой блочной котельной) ОАО «ЭГТС» по ул. Тельмана 1а в городе Энгельсе с увеличением мощности до 4 Гкал/ч с приемом нагрузки от котельной ОАО «ЭГТС» по ул. Тельмана 1 и последующим ее закрытием;

- переключение потребителей зоны действия котельной ОАО «ЭГТС»  в городе Энгельсе по ул. Петровской 32а  на обслуживание от котельной ОАО «ЭГТС» в городе Энгельсе по ул. Горького 22;

- переключение потребителей зоны действия котельной ОАО «ЭГТС» в городе Энгельсе по ул. Персидского 11  на обслуживание от котельной ОАО «ЭГТС» в городе Энгельсе по ул. Нестерова 5;

- переключение потребителей зоны действия котельной ОАО «РЭУ филиал Саратовский» в городе Энгельсе по ул. М. Расковой 9 на теплоснабжение от магистральных сетей Энгельсской ТЭЦ-3;

- переключение потребителей зоны действия котельной ОАО «РЭУ филиал Саратовский» по адресу Энгельс-1 на теплоснабжение от магистральных сетей Энгельсской ТЭЦ-3;

- переключение потребителей зоны действия котельной ООО «Пантеон» в городе Энгельсе, просп. Строителей 7в в летний период для возможности подключения нагрузок горячего водоснабжения на Энгельсскую ТЭЦ-3;

- переключение потребителей зоны действия котельной ООО «Матис» в городе Энгельсе, по ул. Краснодарская 9 в летний период для возможности подключения нагрузок горячего водоснабжения на Энгельсскую ТЭЦ-3;

- переключение потребителей зоны действия котельной ООО «Энгельс Тепло Сервис» в городе Энгельсе, ул. 148 Черниговской дивизии в летний период для возможности подключения нагрузок горячего водоснабжения на Энгельсскую ТЭЦ-3.

Схемой предлагается в срок до 2028 года:

- строительство новой модульной котельной (Мини-ТЭЦ) в р.п. Приволжский мощностью до 50 Гкал/ч и строительство магистральных сетей для подключения систем теплоснабжения поселка и застройки 4-го квартала;

- перевод на теплоснабжение от индивидуальных источников теплоснабжения потребителей (4 жилых дома) по ул. Дальняя в р.п. Приволжский запитанных от котельной ООО «Волгатепло» по ул. Щорса;

- перевод на теплоснабжение от индивидуальных источников теплоснабжения потребителей (3 жилых дома) в р.п. Приволжский запитанных от котельной ООО «Волгатепло» и пос. ВОЛЖНИИГиМ.

- В целях обеспечения вновь возникающих потребителей теплоснабжением предусматривается:

- строительство 3-х модульных котельных на территории города Энгельс в границах: улица Лесозаводская – улица Ленина -  берег реки Волга – улица Водная, общей мощностью 50 Гкал/час (2х20, 1х10) в соответствии с выполненным проектом планировки;

- осуществить в срок до 2018 года строительство в городе Энгельсе 1 очереди 3-го тепловывода от Энгельсской ТЭЦ-3 до пересечения ул. Космонавтов с ул. Полтавская;

- осуществить в срок до 2023 года строительство в городе Энгельсе 2 очереди 3-го тепловывода от Энгельсской ТЭЦ-3 на участке от ул. Космонавтов по ул. Полтавская до ул. М. Расковой;

- осуществить в срок до 2028 года строительство в городе Энгельсе 3 очереди 3-го тепловывода от Энгельсской ТЭЦ-3 на участке от ул. М. Расковой до ул. Колотилова.

На рисунках 9.1 – 9.4 представлено распределение тепловой нагрузки между источниками теплоснабжения города Энгельса на период с 2013 по 2028 годы.

Рис. 9.1

Распределение присоединенной нагрузки между энергоисточниками города Энгельс в 2013 году

С учётом мероприятий по энергосбережению предусматривается уменьшить суммарную тепловую нагрузку на существующую жилую застройку муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области к 2018 году на 4%, к 2023 году на 5%, к 
2028 году на 6%.

Рис. 9.2

Распределение присоединенной нагрузки между энергоисточниками города Энгельс в 2018 году

Рис. 9.3

Распределение присоединенной нагрузки между энергоисточниками города Энгельса в 2023 году

Рис. 9.4

Распределение присоединенной нагрузки между энергоисточниками города Энгельса в 2028 году

Основным источником теплоснабжения во всем рассматриваемом периоде является Энгельсская ТЭЦ-3 ОАО «ВоТГК».

Доля тепловой нагрузки, приходящейся на существующие котельные различной балансовой принадлежности, в течение всего периода рассмотрения меняется незначительно.

Существенная доля перспективной тепловой нагрузки распределена на предлагаемые к строительству новые котельные, расположенные в районах, необеспеченных теплоснабжением по состоянию базового периода разработки схемы теплоснабжения. Решение о целесообразности строительства, величине установленной тепловой мощности, профиле оборудования и сроках ввода новых источников тепловой энергии может быть скорректировано в рамках ежегодной актуализации схемы теплоснабжения.

### Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

В 2015 году согласно статье 225 Гражданского кодекса Российской Федерации администрацией Энгельсского муниципального района планируется проведение мероприятий по бесхозяйным сетям согласно действующей процедуре.

# Footnotes

В соответствии с утвержденным проектом планировки.

Письмо ООО «Матис» от 18.06.2014г. №162

# Text boxes

СХЕМА РАСЧЕТНЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ     РАЙОНОВ